## TDHSIP综合保护装置
综合保护装置
分级标签 |  | 信息点 | 信息点编码 | 单位 | 类型 | 输入方式 | 优先级 | 字典选择 | 备注
技术参数 |  | 额定电压 | RatedU | kV | Num | A2
|  | 额定电流 | RatedI | A | Num | A2
|  | 额定功率 | RatedP | kW | Num | A2
|  | 额定频率 | RatedFreq | Hz | Num | A2
|  | 相保护电流 | PhaseProtectI | A | Num | A2
|  | 保护单元 | ProtectUnit |  | Enum | D2 |  | 1. 空气断路器 2. 零序电流互感器 3. 回路电流互感器 4. 直流稳压电源 5. 电磁脱扣装置 6. 二次侧的过压和欠压保护单元 7. 脱扣开关控制单元 8. 漏电保护单元 9. 时基单元 10. 音响报警单元 11. 过流保护单元 12. 倍载延时单元 13. 短路保护单元 14. 其他 （可多选）
运行参数 |  | 运行状态 | RunStatus |  | Boolv | L |  | 0. 停止 1. 运行
|  | 本地远程状态 | RemoteStatus |  | Enumv | L |  | 1. 本地手动 2. 本地自动 3. 远程手动 4. 远程自动 5. 其他
| 电压 | I母A相电压 | 1BusAPhaseU | kV | Inst | L |  |  | 或A相电压
|  | I母B相电压 | 1BusBPhaseU | kV | Inst | L |  |  | 或B相电压
|  | I母C相电压 | 1BusCPhaseU | kV | Inst | L |  |  | 或C相电压
|  | I母Uab线电压 | 1BusUabU | kV | Inst | L |  |  | 或Uab线电压
|  | I母Ubc线电压 | 1BusUbcU | kV | Inst | L |  |  | 或Ubc线电压
|  | I母Uac线电压 | 1BusUacU | kV | Inst | L |  |  | 或Uac线电压
|  | I母正序电压 | 1BusPositiveSequenceU | kV | Inst | L |  |  | 或正序电压
|  | I母负序电压 | 1BusNegativeSequenceU | kV | Inst | L |  |  | 或负序电压
|  | I母零序电压 | 1BusZeroSequenceU | kV | Inst | L |  |  | 或零序电压
|  | II母A相电压 | 2BusAPhaseU | kV | Inst | L
|  | II母B相电压 | 2BusBPhaseU | kV | Inst | L
|  | II母C相电压 | 2BusCPhaseU | kV | Inst | L
|  | II母Uab线电压 | 2BusUabU | kV | Inst | L
|  | II母Ubc线电压 | 2BusUbcU | kV | Inst | L
|  | II母Uac线电压 | 2BusUacU | kV | Inst | L
|  | II母正序电压 | 2BusPositiveSequenceU | kV | Inst | L
|  | II母负序电压 | 2BusNegativeSequenceU | kV | Inst | L
|  | II母零序电压 | 2BusZeroSequenceU | kV | Inst | L
| 电流 | A相电流 | APhaseI | A | Inst | L
|  | B相电流 | BPhaseI | A | Inst | L
|  | C相电流 | CPhaseI | A | Inst | L
|  | A相无功电流 | APhaseReactiveI | A | Inst | L
|  | B相无功电流 | BPhaseReactiveI | A | Inst | L
|  | C相无功电流 | CPhaseReactiveI | A | Inst | L
|  | 中性线电流 | NeutralI | A | Inst | L
|  | 正序电流 | PositiveSequenceI | A | Inst | L
|  | 负序电流 | NegativeSequenceI | A | Inst | L
|  | 零序电流 | ZeroSequenceI | A | Inst | L
|  | 频率 | Freq | Hz | Inst | L
| 功率 | A相有功功率 | APhaseActiveP | kW | Inst | L
|  | B相有功功率 | BPhaseActiveP | kW | Inst | L
|  | C相有功功率 | CPhaseActiveP | kW | Inst | L
|  | 总有功功率 | TotActiveP | kW | Inst | L
|  | A相无功功率 | APhaseReactiveP | kVar | Inst | L
|  | B相无功功率 | BPhaseReactiveP | kVar | Inst | L
|  | C相无功功率 | CPhaseReactiveP | kVar | Inst | L
|  | 总无功功率 | TotReactiveP | kVar | Inst | L
|  | A相视在功率 | APhaseApparentP | kVA | Inst | L
|  | B相视在功率 | BPhaseApparentP | kVA | Inst | L
|  | C相视在功率 | CPhaseApparentP | kVA | Inst | L
|  | 总视在功率 | TotApparentP | kVA | Inst | L
|  | A相功率因数 | APhasePFactor |  | Inst | L
|  | B相功率因数 | BPhasePFactor |  | Inst | L
|  | C相功率因数 | CPhasePFactor |  | Inst | L
|  | 总功率因数 | TotPFactor |  | Inst | L
| 总谐波 | 总谐波A相电压 | TotHarmonicAPhaseU | kV | Inst | L
|  | 总谐波B相电压 | TotHarmonicBPhaseU | kV | Inst | L
|  | 总谐波C相电压 | TotHarmonicCPhaseU | kV | Inst | L
|  | 总电压谐波含量 | TotUHarmonic | kV | Inst | L
|  | 总谐波A相电流 | TotHarmonicAPhaseI | A | Inst | L
|  | 总谐波B相电流 | TotHarmonicBPhaseI | A | Inst | L
|  | 总谐波C相电流 | TotHarmonicCPhaseI | A | Inst | L
|  | 总电流谐波含量 | TotIHarmonic | A | Inst | L
| 畸变率 | A相电压谐波畸变率 | APhaseUHD | % | Inst | L
|  | B相电压谐波畸变率 | BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | C相电压谐波畸变率 | CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 电压谐波总畸变率 | UTHD | % | Inst | L
|  | A相电流谐波畸变率 | APhaseIHD | % | Inst | L
|  | B相电流谐波畸变率 | BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | C相电流谐波畸变率 | CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 电流谐波总畸变率 | ITHD | % | Inst | L
|  | 3阶谐波A相电压畸变率 | 3APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 3阶谐波B相电压畸变率 | 3BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 3阶谐波C相电压畸变率 | 3CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 3阶谐波A相电流畸变率 | 3APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 3阶谐波B相电流畸变率 | 3BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 3阶谐波C相电流畸变率 | 3CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 5阶谐波A相电压畸变率 | 5APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 5阶谐波B相电压畸变率 | 5BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 5阶谐波C相电压畸变率 | 5CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 5阶谐波A相电流畸变率 | 5APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 5阶谐波B相电流畸变率 | 5BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 5阶谐波C相电流畸变率 | 5CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 7阶谐波A相电压畸变率 | 7APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 7阶谐波B相电压畸变率 | 7BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 7阶谐波C相电压畸变率 | 7CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 7阶谐波A相电流畸变率 | 7APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 7阶谐波B相电流畸变率 | 7BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 7阶谐波C相电流畸变率 | 7CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 9阶谐波A相电压畸变率 | 9APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 9阶谐波B相电压畸变率 | 9BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 9阶谐波C相电压畸变率 | 9CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 9阶谐波A相电流畸变率 | 9APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 9阶谐波B相电流畸变率 | 9BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 9阶谐波C相电流畸变率 | 9CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 11阶谐波A相电压畸变率 | 11APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 11阶谐波B相电压畸变率 | 11BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 11阶谐波C相电压畸变率 | 11CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 11阶谐波A相电流畸变率 | 11APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 11阶谐波B相电流畸变率 | 11BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 11阶谐波C相电流畸变率 | 11CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 13阶谐波A相电压畸变率 | 13APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 13阶谐波B相电压畸变率 | 13BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 13阶谐波C相电压畸变率 | 13CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 13阶谐波A相电流畸变率 | 13APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 13阶谐波B相电流畸变率 | 13BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 13阶谐波C相电流畸变率 | 13CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 15阶谐波A相电压畸变率 | 15APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 15阶谐波B相电压畸变率 | 15BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 15阶谐波C相电压畸变率 | 15CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 15阶谐波A相电流畸变率 | 15APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 15阶谐波B相电流畸变率 | 15BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 15阶谐波C相电流畸变率 | 15CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 17阶谐波A相电压畸变率 | 17APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 17阶谐波B相电压畸变率 | 17BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 17阶谐波C相电压畸变率 | 17CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 17阶谐波A相电流畸变率 | 17APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 17阶谐波B相电流畸变率 | 17BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 17阶谐波C相电流畸变率 | 17CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 19阶谐波A相电压畸变率 | 19APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 19阶谐波B相电压畸变率 | 19BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 19阶谐波C相电压畸变率 | 19CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 19阶谐波A相电流畸变率 | 19APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 19阶谐波B相电流畸变率 | 19BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 19阶谐波C相电流畸变率 | 19CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 21阶谐波A相电压畸变率 | 21APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 21阶谐波B相电压畸变率 | 21BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 21阶谐波C相电压畸变率 | 21CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 21阶谐波A相电流畸变率 | 21APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 21阶谐波B相电流畸变率 | 21BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 21阶谐波C相电流畸变率 | 21CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 23阶谐波A相电压畸变率 | 23APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 23阶谐波B相电压畸变率 | 23BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 23阶谐波C相电压畸变率 | 23CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 23阶谐波A相电流畸变率 | 23APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 23阶谐波B相电流畸变率 | 23BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 23阶谐波C相电流畸变率 | 23CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 25阶谐波A相电压畸变率 | 25APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 25阶谐波B相电压畸变率 | 25BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 25阶谐波C相电压畸变率 | 25CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 25阶谐波A相电流畸变率 | 25APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 25阶谐波B相电流畸变率 | 25BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 25阶谐波C相电流畸变率 | 25CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 27阶谐波A相电压畸变率 | 27APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 27阶谐波B相电压畸变率 | 27BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 27阶谐波C相电压畸变率 | 27CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 27阶谐波A相电流畸变率 | 27APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 27阶谐波B相电流畸变率 | 27BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 27阶谐波C相电流畸变率 | 27CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 29阶谐波A相电压畸变率 | 29APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 29阶谐波B相电压畸变率 | 29BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 29阶谐波C相电压畸变率 | 29CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 29阶谐波A相电流畸变率 | 29APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 29阶谐波B相电流畸变率 | 29BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 29阶谐波C相电流畸变率 | 29CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 31阶谐波A相电压畸变率 | 31APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 31阶谐波B相电压畸变率 | 31BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 31阶谐波C相电压畸变率 | 31CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 31阶谐波A相电流畸变率 | 31APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 31阶谐波B相电流畸变率 | 31BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 31阶谐波C相电流畸变率 | 31CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 33阶谐波A相电压畸变率 | 33APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 33阶谐波B相电压畸变率 | 33BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 33阶谐波C相电压畸变率 | 33CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 33阶谐波A相电流畸变率 | 33APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 33阶谐波B相电流畸变率 | 33BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 33阶谐波C相电流畸变率 | 33CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 35阶谐波A相电压畸变率 | 35APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 35阶谐波B相电压畸变率 | 35BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 35阶谐波C相电压畸变率 | 35CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 35阶谐波A相电流畸变率 | 35APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 35阶谐波B相电流畸变率 | 35BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 35阶谐波C相电流畸变率 | 35CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 37阶谐波A相电压畸变率 | 37APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 37阶谐波B相电压畸变率 | 37BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 37阶谐波C相电压畸变率 | 37CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 37阶谐波A相电流畸变率 | 37APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 37阶谐波B相电流畸变率 | 37BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 37阶谐波C相电流畸变率 | 37CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 39阶谐波A相电压畸变率 | 39APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 39阶谐波B相电压畸变率 | 39BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 39阶谐波C相电压畸变率 | 39CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 39阶谐波A相电流畸变率 | 39APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 39阶谐波B相电流畸变率 | 39BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 39阶谐波C相电流畸变率 | 39CPhaseIHD | % | Inst | L
| 保护 | 断路器分/合闸状态 | BreakerStatus |  | Boolv | L |  | 0. 分闸 1. 合闸
|  | I母断路器分/合闸状态 | 1BusBreakerStatus |  | Boolv | L |  | 0. 分闸 1. 合闸
|  | II母断路器分/合闸状态 | 2BusBreakerStatus |  | Boolv | L |  | 0. 分闸 1. 合闸
|  | 分段开关分/合闸状态 | SectionSwitchStatus |  | Boolv | L |  | 0. 分闸 1. 合闸
|  | 负荷开关状态 | LoadSwitchStatus |  | Boolv | L |  | 0. 分闸 1. 合闸
|  | 接触器状态 | ContactorStatus |  | Boolv | L |  | 0. 分闸 1. 合闸
|  | 隔离开关状态 | DisconnectorStatus |  | Boolv | L |  | 0. 分闸 1. 合闸
|  | I母上隔离开关状态 | Bus1UpDisconnectorStatus |  | Boolv | L |  | 0. 分闸 1. 合闸
|  | I母下隔离开关状态 | Bus1DownDisconnectorStatus |  | Boolv | L |  | 0. 分闸 1. 合闸
|  | II母上隔离开关状态 | Bus2UpDisconnectorStatus |  | Boolv | L |  | 0. 分闸 1. 合闸
|  | II母下隔离开关状态 | Bus2DownDisconnectorStatus |  | Boolv | L |  | 0. 分闸 1. 合闸
|  | 接地状态 | GroundStatus |  | Boolv | L |  | 0. 正常接地 1. 接地故障
|  | 检修状态 | OverhaulStatus |  | Boolv | L |  | 0. 正常工作 1. 检修
|  | 弹簧储能状态 | SpringEStoreStatus |  | Boolv | L |  | 0. 正常储能 1. 未储能
|  | 绝缘状态 | InsulationStatus |  | Boolv | L |  | 0. 正常绝缘 1. 绝缘故障
|  | I段绝缘状态 | Section1InsulationStatus |  | Boolv | L |  | 0. 正常绝缘 1. 绝缘故障
|  | II段绝缘状态 | Section2InsulationStatus |  | Boolv | L |  | 0. 正常绝缘 1. 绝缘故障
|  | 重合闸充电状态 | ReclosingChargeStatus |  | Boolv | L |  | 0. 已充满电 1. 正在充电
|  | 通讯状态 | CommunicateStatus |  | Boolv | L |  | 0. 正常通讯 1. 通讯故障
|  | 工作位上隔离 | WorkLocationUpIsolation |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | 试验位下隔离 | TestLocationDownIsolation |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | 控制电源开入状态 | CtrlPowerSwitchStatus |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | I母线TV合位 | Bus1TVSwitch |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | II母线TV合位 | Bus2TVSwitch |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | 进线1跳位开入 | In1TripSwitch |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | 进线2跳位开入 | In2TripSwitch |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | 手动并列 | ManualParallelSwitch |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | 手动解列 | ManualSplitSwitch |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | 低压解列 | LUSplitSwitch |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | TV自动并列 | TVAutoParallelSwitch |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | 闭锁投分段 | BlockSectionSwitch |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | 闭锁投进线1 | BlockIn1Switch |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | 闭锁投进线2 | BlockIn2Switch |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | 手车1开关状态 | Handcart1Switch |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | 手车2开关状态 | Handcart2Switch |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | 备自投方式动作 | SpareAutoSwitch |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | 备自投方式动作不成功 | SpareAutoFailSwitch |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | 压力释放 | PressReliefSwitch |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | I进线过负荷投入 | In1OverloadSwitch |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | II进线过负荷投入 | In2OverloadSwitch |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | 三相一次重合闸 | 3Phase1ShotReclosureSwitch |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | 闭锁重合闸 | BlockReclosureSwitch |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 动作
|  | 前加速保护 | ForwardAccelerateProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 后加速保护 | BackwardAccelerateProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 绝缘监测保护 | InsulationMonitorProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 过流保护 | OverIProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 过流加速保护 | OverIAccelerateProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 零序过流保护 | ZeroSequenceOverIProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 零序过压保护 | ZeroSequenceOverUProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 电动机起动超时保护 | MotorStartOverTimeProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 过热保护 | OverTempProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 过电压保护 | OverUProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 低电压保护 | LowUProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 不平衡电压保护 | UnbalanceUProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 不平衡电流保护 | UnbalanceIProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 过负荷保护 | OverLoadProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 短路保护 | ShortCircuitProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 低周减载保护 | LowFreqLoadReductionProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 负序过流I段保护 | NegativeSequenceOverISection1Protect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 反时限过流保护 | InverseTimeOverIProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 非电量保护 | NonElecProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 速断保护 | InstTripProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 限时速断保护 | TimeLimitInstTripProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 零序过流I段保护 | ZeroSequenceOverISection1Protect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 零序过流II段保护 | ZeroSequenceOverISection2Protect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 零序过流III段保护 | ZeroSequenceOverISection3Protect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 零序过流III段反时限保护 | ZeroSequenceOverISection3InverseTimeProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | PT失压保护 | PTULossProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | I母PT失压保护 | Bus1PTULossProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | II母PT失压保护 | Bus2PTULossProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 负控跳闸保护 | LoadCtrlTripProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 重瓦斯保护 | HeavyGasProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 轻瓦斯保护 | LightGasProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 堵转保护 | RotorLockProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | I母过电压保护 | Bus1OverUProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | II母过电压保护 | Bus2OverUProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | I母低电压保护 | Bus1LowUProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | II母低电压保护 | Bus2LowUProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | I母接地电压保护 | Bus1GroundUProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | II母接地电压保护 | Bus2GroundUProtect |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 保护
|  | 控制回路异常告警 | CtrlCircuitAbnormityAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | 控制回路断线告警 | CtrlCircuitBreakAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | 母线TV断线告警 | BusTVBreakAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | TA断线告警 | TABreakAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | 装置故障告警 | DeviceFaultAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | 接地报警 | GroundAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | 跳位异常告警 | TripAbnormityAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | 过流告警 | OverIAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | 过流加速告警 | OverIAccelerateAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | 零序过流告警 | ZeroSequenceOverIAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | 零序过压告警 | ZeroSequenceOverUAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | 过热告警 | OverTempAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | 过电压告警 | OverUAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | 低电压告警 | LowUAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | 不平衡电压告警 | UnbalanceUAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | 不平衡电流告警 | UnbalanceIAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | 过负荷告警 | OverLoadAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | 主变开门告警 | MainTransOpenDoorAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | I母PT断线告警 | Bus1PTBreakAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | II母PT断线告警 | Bus2PTBreakAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | I母过电压告警 | Bus1OverUAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | II母过电压告警 | Bus2OverUAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | I母低电压告警 | Bus1LowUAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
|  | II母低电压告警 | Bus2LowUAlarm |  | Boolv | L |  | 0. 正常 1. 报警
| 关键指标 | 负载负荷率 | LoadRate | % | Inst | M
|  | 配电容量负荷率 | CapRate | % | Inst | M
|  | 三相不平衡电压 | 3PhaseUnbalancedU | kV | Inst | M
|  | 三线不平衡电压 | 3LineUnbalancedU | kV | Inst | M
|  | 三相不平衡电流 | 3PhaseUnbalancedI | A | Inst | M
|  | 最大不平衡线电压 | MaxUnbalanceLineU | kV | Inst | M
|  | 最大不平衡相电压 | MaxUnbalancePhaseU | kV | Inst | M
|  | 最大不平衡电流 | MaxUnbalanceI | A | Inst | M
|  | 电压不平衡度 | UUnbalanceRate | % | Inst | M
|  | 电流不平衡度 | IUnbalanceRate | % | Inst | M
|  | A相电压偏差 | APhaseUDeviation | % | Inst | M
|  | B相电压偏差 | BPhaseUDeviation | % | Inst | M
|  | C相电压偏差 | CPhaseUDeviation | % | Inst | M
|  | ab线电压偏差 | LineabUDeviation | % | Inst | M
|  | bc线电压偏差 | LinebcUDeviation | % | Inst | M
|  | ca线电压偏差 | LinecaUDeviation | % | Inst | M
|  | 频率偏差 | FreqDeviation | Hz | Inst | M
| 累计参数 | 正向有功电能 | AccPositiveActiveE | kWh | Acc | M
|  | 反向有功电能 | AccReverseActiveE | kWh | Acc | M
|  | 正向无功电能 | AccPositiveReactiveE | kVarh | Acc | M
|  | 反向无功电能 | AccReverseReactiveE | kVarh | Acc | M
|  | 视在电能 | AccApparentE | kVAh | Acc | M
|  | 净累计有功电能 | NetAccActiveE | kWh | Acc | M
|  | 净累计无功电能 | NetAccReactiveE | kVarh | Acc | M
|  | 感性无功电能 | AccInductiveReactiveE | kVarh | Acc | M
|  | 容性无功电能 | AccCapacitiveReactiveE | kVarh | Acc | M
|  | 累计运行时间 | AccRunTime | h | Acc | M
|  | 开启时间计时 | OpenTimeCount | h | Acc | M
|  | 关闭时间计时 | CloseTimeCount | h | Acc | M
设定参数 |  | 信息点编码: SetPara; 类型: Step; 输入方式: Y

## TDLSDW低压配电抽屉
低压配电抽屉
分级标签 |  | 信息点 | 信息点编码 | 单位 | 类型 | 输入方式 | 字典选择 | 备注
技术参数 | 总体 | 低压配电抽屉类型 | LowUCabDrawerType |  | Enum | D1 | 1. GCK 2. GCS 3. MNS 4. 其他 | GGD是固定柜，GCK、GCS、MNS是抽屉柜；GCK和GCS、MNS抽屉推进机构不同；GCS只能单面操作，MNS可以双面操作
|  | 额定电压 | RatedU | V | Num | A2
|  | 额定电流 | RatedI | A | Num | A2
|  | 额定功率 | RatedP | kW | Num | A2
|  | 额定频率 | RatedFreq | Hz | Num | A2
|  | 相保护电流 | PhaseProtectI | A | Num | A2
| 开关保护 | 是否包含负荷开关 | isLoadSwitch |  | Bool | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 是否包含熔断器 | isFuse |  | Bool | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 是否包含断路器 | isBreaker |  | Bool | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 是否包含漏电保护器 | isLeakageProtector |  | Bool | E1 | 0. 无 1. 有
| 电压互感器 | 是否包含电压互感器 | isUTrans |  | Bool | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 电压互感器额定电压比 | UTransRatedURatio |  | Num | A1
|  | 电压互感器准确级组合 | UTransAccuracyCombination |  | Enum | D1 | 1. 0.2级 2. 0.5级 3. 1级 4. 3级 5. 3P级 6. 6P级 7. 其他 | 0.2，0.5，1，3为测量用；3P，6P为保护用
| 电流互感器 | 是否包含电流互感器 | isITrans |  | Bool | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 电流互感器类型 | ITransType |  | Enum | D1 | 1. 单匝式 2. 穿墙式 3. 支柱式 4. 母线式 5. 复匝式 6. 其他
|  | 电流互感器额定电流比 | ITransRatedIRatio |  | Num | A1
运行参数 |  | 运行状态 | RunStatus |  | Boolv | L | 0.停止 1.运行
|  | 本地远程状态 | RemoteStatus |  | Enumv | L | 1.本地手动 2.本地自动 3.远程手动 4.远程自动 5. 其他
| 开关状态 | 断路器分/合闸状态 | BreakerStatus |  | Boolv | L | 0. 分闸 1. 合闸
|  | 分段开关分/合闸状态 | SectionSwitchStatus |  | Boolv | L | 0. 分闸 1. 合闸
|  | 负荷开关状态 | LoadSwitchStatus |  | Boolv | L | 0. 分闸 1. 合闸
|  | 接触器状态 | ContactorStatus |  | Boolv | L | 0. 分闸 1. 合闸
|  | 隔离开关状态 | DisconnectorStatus |  | Boolv | L | 0. 分闸 1. 合闸
|  | 接地状态 | GroundStatus |  | Boolv | L | 0. 正常接地 1. 接地故障
|  | 检修状态 | OverhaulStatus |  | Boolv | L | 0. 正常工作 1. 检修
|  | 弹簧储能状态 | SpringEStoreStatus |  | Boolv | L | 0. 正常储能 1. 未储能
|  | 绝缘状态 | InsulationStatus |  | Boolv | L | 0. 正常绝缘 1. 绝缘故障
|  | 重合闸充电状态 | ReclosingChargeStatus |  | Boolv | L | 0. 已充满电 1. 正在充电
|  | 通讯状态 | CommunicateStatus |  | Boolv | L | 0. 正常通讯 1. 通讯故障
| 电压 | A相电压 | APhaseU | V | Inst | L
|  | B相电压 | BPhaseU | V | Inst | L
|  | C相电压 | CPhaseU | V | Inst | L
|  | Uab线电压 | UabU | V | Inst | L
|  | Ubc线电压 | UbcU | V | Inst | L
|  | Uac线电压 | UacU | V | Inst | L
|  | 正序电压 | PositiveSequenceU | V | Inst | L
|  | 负序电压 | NegativeSequenceU | V | Inst | L
|  | 零序电压 | ZeroSequenceU | V | Inst | L
| 电流 | A相测量电流 | APhaseI | A | Inst | L
|  | B相测量电流 | BPhaseI | A | Inst | L
|  | C相测量电流 | CPhaseI | A | Inst | L
|  | A相无功电流 | APhaseReactiveI | A | Inst | L
|  | B相无功电流 | BPhaseReactiveI | A | Inst | L
|  | C相无功电流 | CPhaseReactiveI | A | Inst | L
|  | 中性线电流 | NeutralI | A | Inst | L
|  | 正序电流 | PositiveSequenceI | A | Inst | L
|  | 负序电流 | NegativeSequenceI | A | Inst | L
|  | 高压零序电流 | HUZeroSequenceI | A | Inst | L
|  | 低压零序电流 | LUZeroSequenceI | A | Inst | L
|  | 频率 | Freq | Hz | Inst | L
| 功率 | A相有功功率 | APhaseActiveP | kW | Inst | L
|  | B相有功功率 | BPhaseActiveP | kW | Inst | L
|  | C相有功功率 | CPhaseActiveP | kW | Inst | L
|  | 总有功功率 | TotActiveP | kW | Inst | L
|  | A相无功功率 | APhaseReactiveP | kVar | Inst | L
|  | B相无功功率 | BPhaseReactiveP | kVar | Inst | L
|  | C相无功功率 | CPhaseReactiveP | kVar | Inst | L
|  | 总无功功率 | TotReactiveP | kVar | Inst | L
|  | A相视在功率 | APhaseApparentP | kVA | Inst | L
|  | B相视在功率 | BPhaseApparentP | kVA | Inst | L
|  | C相视在功率 | CPhaseApparentP | kVA | Inst | L
|  | 总视在功率 | TotApparentP | kVA | Inst | L
|  | A相功率因数 | APhasePFactor |  | Inst | L
|  | B相功率因数 | BPhasePFactor |  | Inst | L
|  | C相功率因数 | CPhasePFactor |  | Inst | L
|  | 总功率因数 | TotPFactor |  | Inst | L
| 总谐波 | 总谐波A相电压 | TotHarmonicAPhaseU | V | Inst | L
|  | 总谐波B相电压 | TotHarmonicBPhaseU | V | Inst | L
|  | 总谐波C相电压 | TotHarmonicCPhaseU | V | Inst | L
|  | 总电压谐波含量 | TotUHarmonic | V | Inst | L
|  | 总谐波A相电流 | TotHarmonicAPhaseI | A | Inst | L
|  | 总谐波B相电流 | TotHarmonicBPhaseI | A | Inst | L
|  | 总谐波C相电流 | TotHarmonicCPhaseI | A | Inst | L
|  | 总电流谐波含量 | TotIHarmonic | A | Inst | L
| 畸变率 | A相电压谐波畸变率 | APhaseUHD | % | Inst | L
|  | B相电压谐波畸变率 | BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | C相电压谐波畸变率 | CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 电压谐波总畸变率 | UTHD | % | Inst | L
|  | A相电流谐波畸变率 | APhaseIHD | % | Inst | L
|  | B相电流谐波畸变率 | BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | C相电流谐波畸变率 | CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 电流谐波总畸变率 | ITHD | % | Inst | L
|  | 3阶谐波A相电压畸变率 | 3APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 3阶谐波B相电压畸变率 | 3BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 3阶谐波C相电压畸变率 | 3CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 3阶谐波A相电流畸变率 | 3APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 3阶谐波B相电流畸变率 | 3BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 3阶谐波C相电流畸变率 | 3CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 5阶谐波A相电压畸变率 | 5APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 5阶谐波B相电压畸变率 | 5BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 5阶谐波C相电压畸变率 | 5CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 5阶谐波A相电流畸变率 | 5APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 5阶谐波B相电流畸变率 | 5BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 5阶谐波C相电流畸变率 | 5CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 7阶谐波A相电压畸变率 | 7APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 7阶谐波B相电压畸变率 | 7BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 7阶谐波C相电压畸变率 | 7CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 7阶谐波A相电流畸变率 | 7APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 7阶谐波B相电流畸变率 | 7BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 7阶谐波C相电流畸变率 | 7CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 9阶谐波A相电压畸变率 | 9APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 9阶谐波B相电压畸变率 | 9BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 9阶谐波C相电压畸变率 | 9CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 9阶谐波A相电流畸变率 | 9APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 9阶谐波B相电流畸变率 | 9BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 9阶谐波C相电流畸变率 | 9CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 11阶谐波A相电压畸变率 | 11APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 11阶谐波B相电压畸变率 | 11BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 11阶谐波C相电压畸变率 | 11CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 11阶谐波A相电流畸变率 | 11APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 11阶谐波B相电流畸变率 | 11BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 11阶谐波C相电流畸变率 | 11CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 13阶谐波A相电压畸变率 | 13APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 13阶谐波B相电压畸变率 | 13BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 13阶谐波C相电压畸变率 | 13CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 13阶谐波A相电流畸变率 | 13APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 13阶谐波B相电流畸变率 | 13BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 13阶谐波C相电流畸变率 | 13CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 15阶谐波A相电压畸变率 | 15APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 15阶谐波B相电压畸变率 | 15BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 15阶谐波C相电压畸变率 | 15CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 15阶谐波A相电流畸变率 | 15APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 15阶谐波B相电流畸变率 | 15BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 15阶谐波C相电流畸变率 | 15CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 17阶谐波A相电压畸变率 | 17APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 17阶谐波B相电压畸变率 | 17BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 17阶谐波C相电压畸变率 | 17CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 17阶谐波A相电流畸变率 | 17APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 17阶谐波B相电流畸变率 | 17BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 17阶谐波C相电流畸变率 | 17CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 19阶谐波A相电压畸变率 | 19APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 19阶谐波B相电压畸变率 | 19BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 19阶谐波C相电压畸变率 | 19CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 19阶谐波A相电流畸变率 | 19APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 19阶谐波B相电流畸变率 | 19BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 19阶谐波C相电流畸变率 | 19CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 21阶谐波A相电压畸变率 | 21APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 21阶谐波B相电压畸变率 | 21BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 21阶谐波C相电压畸变率 | 21CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 21阶谐波A相电流畸变率 | 21APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 21阶谐波B相电流畸变率 | 21BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 21阶谐波C相电流畸变率 | 21CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 23阶谐波A相电压畸变率 | 23APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 23阶谐波B相电压畸变率 | 23BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 23阶谐波C相电压畸变率 | 23CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 23阶谐波A相电流畸变率 | 23APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 23阶谐波B相电流畸变率 | 23BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 23阶谐波C相电流畸变率 | 23CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 25阶谐波A相电压畸变率 | 25APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 25阶谐波B相电压畸变率 | 25BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 25阶谐波C相电压畸变率 | 25CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 25阶谐波A相电流畸变率 | 25APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 25阶谐波B相电流畸变率 | 25BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 25阶谐波C相电流畸变率 | 25CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 27阶谐波A相电压畸变率 | 27APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 27阶谐波B相电压畸变率 | 27BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 27阶谐波C相电压畸变率 | 27CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 27阶谐波A相电流畸变率 | 27APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 27阶谐波B相电流畸变率 | 27BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 27阶谐波C相电流畸变率 | 27CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 29阶谐波A相电压畸变率 | 29APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 29阶谐波B相电压畸变率 | 29BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 29阶谐波C相电压畸变率 | 29CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 29阶谐波A相电流畸变率 | 29APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 29阶谐波B相电流畸变率 | 29BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 29阶谐波C相电流畸变率 | 29CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 31阶谐波A相电压畸变率 | 31APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 31阶谐波B相电压畸变率 | 31BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 31阶谐波C相电压畸变率 | 31CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 31阶谐波A相电流畸变率 | 31APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 31阶谐波B相电流畸变率 | 31BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 31阶谐波C相电流畸变率 | 31CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 33阶谐波A相电压畸变率 | 33APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 33阶谐波B相电压畸变率 | 33BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 33阶谐波C相电压畸变率 | 33CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 33阶谐波A相电流畸变率 | 33APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 33阶谐波B相电流畸变率 | 33BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 33阶谐波C相电流畸变率 | 33CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 35阶谐波A相电压畸变率 | 35APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 35阶谐波B相电压畸变率 | 35BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 35阶谐波C相电压畸变率 | 35CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 35阶谐波A相电流畸变率 | 35APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 35阶谐波B相电流畸变率 | 35BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 35阶谐波C相电流畸变率 | 35CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 37阶谐波A相电压畸变率 | 37APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 37阶谐波B相电压畸变率 | 37BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 37阶谐波C相电压畸变率 | 37CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 37阶谐波A相电流畸变率 | 37APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 37阶谐波B相电流畸变率 | 37BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 37阶谐波C相电流畸变率 | 37CPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 39阶谐波A相电压畸变率 | 39APhaseUHD | % | Inst | L
|  | 39阶谐波B相电压畸变率 | 39BPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 39阶谐波C相电压畸变率 | 39CPhaseUHD | % | Inst | L
|  | 39阶谐波A相电流畸变率 | 39APhaseIHD | % | Inst | L
|  | 39阶谐波B相电流畸变率 | 39BPhaseIHD | % | Inst | L
|  | 39阶谐波C相电流畸变率 | 39CPhaseIHD | % | Inst | L
| 关键指标 | 负载负荷率 | LoadRate | % | Inst | M
|  | 配电容量负荷率 | CapRate | % | Inst | M
|  | 三相不平衡电压 | 3PhaseUnbalancedU | V | Inst | M
|  | 三线不平衡电压 | 3LineUnbalancedU | V | Inst | M
|  | 三相不平衡电流 | 3PhaseUnbalancedI | A | Inst | M
|  | 最大不平衡线电压 | MaxUnbalanceLineU | V | Inst | M
|  | 最大不平衡相电压 | MaxUnbalancePhaseU | V | Inst | M
|  | 最大不平衡电流 | MaxUnbalanceI | A | Inst | M
|  | 电压不平衡度 | UUnbalanceRate | % | Inst | M
|  | 电流不平衡度 | IUnbalanceRate | % | Inst | M
|  | A相电压偏差 | APhaseUDeviation | % | Inst | M
|  | B相电压偏差 | BPhaseUDeviation | % | Inst | M
|  | C相电压偏差 | CPhaseUDeviation | % | Inst | M
|  | ab线电压偏差 | LineabUDeviation | % | Inst | M
|  | bc线电压偏差 | LinebcUDeviation | % | Inst | M
|  | ca线电压偏差 | LinecaUDeviation | % | Inst | M
|  | 频率偏差 | FreqDeviation | Hz | Inst | M
| 累计参数 | 正向有功电能 | AccPositiveActiveE | kWh | Acc | M
|  | 反向有功电能 | AccReverseActiveE | kWh | Acc | M
|  | 正向无功电能 | AccPositiveReactiveE | kVarh | Acc | M
|  | 反向无功电能 | AccReverseReactiveE | kVarh | Acc | M
|  | 视在电能 | AccApparentE | kVAh | Acc | M
|  | 净累计有功电能 | NetAccActiveE | kWh | Acc | M
|  | 净累计无功电能 | NetAccReactiveE | kVarh | Acc | M
|  | 感性无功电能 | AccInductiveReactiveE | kVarh | Acc | M
|  | 容性无功电能 | AccCapacitiveReactiveE | kVarh | Acc | M
|  | 累计运行时间 | AccRunTime | h | Acc | M
|  | 开启时间计时 | OpenTimeCount | h | Acc | M
|  | 关闭时间计时 | CloseTimeCount | h | Acc | M
设定参数 |  |  | SetPara |  | Step | Y