## TD变配电系统
变配电系统
分级标签 |  | 信息点 | 信息点编码 | 单位 | 类型 | 优先级 | 输入方式 | 字典说明 | 备注
技术参数 | 整体 | 电压等级类型 | ULevType |  | Enum | S | D1 | 1. 高压变配电系统 2. 低压变配电系统 99. 其他
|  | 用电用户类型 | UserType |  | Enum | S | D1 | 1. 重要电力用户 2. 工商业电力用户 99. 其他
|  | 重要电力用户分级 | ImportantUserLev |  | Enum | S | D1 | 1. 特级 2. 一级 3. 二级 4. 临时性重要电力用户 99. 其他
|  | 工商业电力用户分级 | ICUserLev |  | Enum | S | D1 | 1. 重要电力负荷 2. 一级负荷 3. 二级负荷 4. 三级负荷 99. 其他
|  | 安装地点 | InstallLocationType |  | Enum | M | D1 | 1. 室外 2. 室内 99. 其他
| 高压 | 高压有无母线 | HUisBus |  | Bool | M | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 高压母线接线类型 | HUBusConnectType |  | Enum | R | D1 | 1. 单母线 2. 分段单母线 3. 单母线带旁路母线 4. 双母线 99. 其他
|  | 高压主变压器数量 | HUMainTransNum | 个 | Num | S | A2
|  | 高压主变压器绕组类型 | HUMainTransWindingType |  | Enum | R | D1 | 1. 双绕组 2. 三绕组 99. 其他
|  | 高压变电系统额定进线电压 | HURatedInU | kV | Num | S | A2
|  | 高压变电系统额定中压出线电压 | HURatedOutMediumU | kV | Num | S | A2
|  | 高压变电系统额定低压出线电压 | HURatedOutLowU | kV | Num | S | A2
|  | 高压变电系统设计容量 | HUDesignCap | kVA | Num | S | A2
|  | 高压是否有站内变压器 | isHUStationTrans |  | Bool | M | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 高压是否有接地变压器 | isHUGroundTrans |  | Bool | M | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 高压是否有直流屏 | isHUDCScreen |  | Bool | M | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 高压是否为双电源 | isHUDualPower |  | Bool | M | E1 | 0. 否 1. 是
|  | 高压双电源运行方式 | HUDualPowerOperateType |  | Enum | M | D1 | 1. 一用一备 2. 同时运行，互为备用 99. 其他
|  | 高压站内用电来源 | HUStationPowerSource |  | Enum | R | D1 | 1. 站内变压器 2. 接地变压器 99. 其他
|  | 高压出线连接形式 | HUOutConnectType |  | Enum | R | D1 | 1. 单回路树干式 2. 双回路树干式 3. 普通环网式 4. 拉手环网式 5. 单回路放射式 6. 双回路放射式 99. 其他
|  | 高压线路敷设形式 | HUWireInstallType |  | Enum | R | D1 | 1. 地埋线 2. 架空线 99. 其他
|  | 高压开关柜连接关系 | HUCabConnect |  | Topology | R | I
|  | 高压变压器进线柜数量 | HUIncomingCabNum | 个 | Num | R | A2
|  | 高压隔离柜数量 | HUIsolateCabNum | 个 | Num | R | A2
|  | 高压断路器柜数量 | HUBreakerCabNum | 个 | Num | R | A2
|  | 高压计量柜数量 | HUMeterCabNum | 个 | Num | R | A2
|  | 高压无功补偿柜数量 | HUReactiveCompensationCabNum | 个 | Num | R | A2
|  | 高压PT保护柜数量 | HUPTProtectCabNum | 个 | Num | R | A2
|  | 高压出线柜数量 | HUOutgoingCabNum | 个 | Num | R | A2
|  | 高压分段主柜数量 | HUSectionMainCabNum | 个 | Num | R | A2
|  | 高压分段辅柜数量 | HUSectionAssistCabNum | 个 | Num | R | A2
|  | 高压备用柜数量 | HUBackupCabNum | 个 | Num | R | A2
|  | 高压环网柜数量 | HURingMainUnitNum | 个 | Num | R | A2
|  | 高压双电源开关柜数量 | HUDaulPowerSwitchCabNum | 个 | Num | R | A2
| 低压 | 低压变电站类型 | LUSubstationType |  | Enum | M | D1 | 1. 室内变电站 2. 组合式变电站 3. 预装式变电站 4. 组合式变电器 5. 户外杆上变电台 99. 其他
|  | 低压主变压器数量 | LUMainTransNum | 个 | Num | S | A2
|  | 低压主变压器绕组类型 | LUMainTransWindingType |  | Enum | R | D1 | 1. 双绕组 2. 三绕组 99. 其他
|  | 低压变电系统额定进线电压 | LURatedInU | kV | Num | S | A2
|  | 低压变电系统额定中压出线电压 | LURatedOutMediumU | kV | Num | S | A2
|  | 低压变电系统额定低压出线电压 | LURatedOutLowU | kV | Num | S | A2
|  | 低压变电系统设计容量 | LUDesignCap | kVA | Num | S | A2
|  | 低压是否为双电源 | isLUDualPower |  | Bool | M | E1 | 0. 否 1. 是
|  | 低压双电源运行方式 | LUDualPowerOperateType |  | Enum | M | D1 | 1. 一用一备 2. 同时运行，互为备用 99. 其他
|  | 低压开关柜连接关系 | LUCabConnect |  | Topology | R | I
|  | 低压进线柜数量 | LUIncomingCabNum | 个 | Num | R | A2
|  | 低压电容补偿柜数量 | LUCapCompensationCabNum | 个 | Num | R | A2
|  | 低压母联柜数量 | LUBusCabNum | 个 | Num | R | A2
|  | 低压出线柜（馈电柜）数量 | LUOutgoingCabNum | 个 | Num | R | A2
|  | 低压计量柜数量 | LUMeterCabNum | 个 | Num | R | A2
|  | 低压配电接线方式 | LUConnectType |  | Enum | M | D1 | 1. 单回路树干式 2. 双回路树干式 3. 普通环网式 4. 拉手环网式 5. 链式 6. 单回路放射式 7. 双回路方式 8. 链式 99. 其他
|  | 低压变压器供电区域 | LUSupplyZone |  | Objects | R | G4
运行参数 | 瞬时状态 | 运行状态 | RunStatus |  | Boolv | S | L | 0. 停止 1. 运行
|  | 故障状态 | FaultStatus |  | Boolv | S | L | 0. 正常 1. 故障
|  | 本地远程状态 | RemoteStatus |  | Enumv | S | L | 1. 本地 2. BA 3. 云端 99. 其他
|  | 手自动状态 | ManualAutoStatus |  | Boolv | S | L | 0. 手动 1. 自动
|  | 变电系统A相进线电压 | APhaseInU | kV | Inst | S | L
|  | 变电系统B相进线电压 | BPhaseInU | kV | Inst | S | L
|  | 变电系统C相进线电压 | CPhaseInU | kV | Inst | S | L
|  | 变电系统进线电压 | InU | kV | Inst | S | L
|  | 变电系统A相进线电流 | APhaseInI | A | Inst | S | L
|  | 变电系统B相进线电流 | BPhaseInI | A | Inst | S | L
|  | 变电系统C相进线电流 | CPhaseInI | A | Inst | S | L
|  | 变电系统进线电流 | InI | A | Inst | S | L
|  | 变电系统进线视在功率 | InP | kVA | Inst | S | L
|  | 变电系统进线有功功率 | InActiveP | kW | Inst | S | L
|  | 变电系统进线无功功率 | InReactiveP | kVar | Inst | S | L
|  | 变电系统低压A相出线电压 | APhaseOutLowU | kV | Inst | S | L
|  | 变电系统低压B相出线电压 | BPhaseOutLowU | kV | Inst | S | L
|  | 变电系统低压C相出线电压 | CPhaseOutLowU | kV | Inst | S | L
|  | 变电系统低压出线电压 | OutLowU | kV | Inst | S | L
|  | 变压系统低压A相出线电流 | APhaseOutLowI | A | Inst | S | L
|  | 变压系统低压B相出线电流 | BPhaseOutLowI | A | Inst | S | L
|  | 变压系统低压C相出线电流 | CPhaseOutLowI | A | Inst | S | L
|  | 变压系统低压出线电流 | OutLowI | A | Inst | S | L
|  | 变电系统低压出线视在功率 | OutLowP | kVA | Inst | S | L
|  | 变电系统低压出线有功功率 | OutLowActiveP | kW | Inst | S | L
|  | 变电系统低压出线无功功率 | OutLowReactiveP | kVar | Inst | S | L
|  | 变电系统中压A相出线电压 | APhaseOutMediumU | kV | Inst | M | L
|  | 变电系统中压B相出线电压 | BPhaseOutMediumU | kV | Inst | M | L
|  | 变电系统中压C相出线电压 | CPhaseOutMediumU | kV | Inst | M | L
|  | 变电系统中压出线电压 | OutMediumU | kV | Inst | M | L
|  | 变电系统中压A相出线电流 | APhaseOutMediumI | A | Inst | M | L
|  | 变电系统中压B相出线电流 | BPhaseOutMediumI | A | Inst | M | L
|  | 变电系统中压C相出线电流 | CPhaseOutMediumI | A | Inst | M | L
|  | 变电系统中压出线电流 | OutMediumI | A | Inst | M | L
|  | 变电系统中压出线视在功率 | OutMediumP | kVA | Inst | M | L
|  | 变电系统中压出线有功功率 | OutMediumActiveP | kW | Inst | M | L
|  | 变电系统中压出线无功功率 | OutMediumReactiveP | kVar | Inst | M | L
| 瞬时指标 | 低压出线功率因数 | OutLowPFactor |  | Inst | R | L
|  | 中压出线功率因数 | OutMediumPFactor |  | Inst | R | L
|  | 变电系统效率 | SysEff |  | Inst | R | M
| 累计指标 | 累计视在电能 | AccE | kVAh | Acc | M | M
|  | 累计有功电能 | AccActiveE | kWh | Acc | M | M
|  | 累计无功电能 | AccReactiveE | kVarh | Acc | M | M
设定参数
报警消息

## DG柴发机房系统
柴发机房系统
分级标签 |  | 信息点 | 信息点编码 | 单位 | 类型 | 优先级 | 输入方式 | 字典选择 | 备注
技术参数 | 柴发机组 | 使用方式 | UseType |  | Enum | S | D1 | 1. 常用型 2. 应急型 99. 其他
|  | 停电瞬间投入时间 | SwitchInTime | min | Num | M | A2
|  | 供电维持时间 | LastTime | h | Num | S | A2
|  | 负担负荷类型 | LoadLev |  | MEnum | S | D2 | 1. 特别重要负荷 2. 消防负荷及一级负荷 3. 二级负荷 99. 其他 （可多选）
|  | 柴油发电机台数 | DieselGeneratorNum | 台 | Num | S | A2
|  | 运行方式 | OperateType |  | Enum | R | D1 | 1. 单机运行 2. 并机运行 99. 其他
|  | 额定耗油量 | RatedDieselConsum | L/kWh | Num | S | A2
|  | 常备燃油储量 | DieselStoreCap | L | Num | S | A2
|  | 额定输出电压 | RatedOutU | kV | Num | S | A2
|  | 额定输出电流 | RatedOutI | A | Num | M | A2
|  | 额定输出功率 | RatedOutP | kW | Num | S | A2
|  | 额定发电频率 | RatedOutFreq | Hz | Num | M | A2
|  | 额定功率因数 | RatedPFactor |  | Num | R | A1
|  | 接地方式 | GroundType |  | MEnum | R | D2 | 1. 发电机中性点接地（工作接地） 2. 电气设备正常不带电金属外壳接地（保护接地） 3. 防静电接地 99. 其他 （可多选）
|  | 所在地区海拔 | AltitudeType |  | Bool | R | E1 | 0. ＜1000米 1. ＞1000米
| 排风 | 排烟管道架设方式 | ExhaustSmokePipeMode |  | Enum | R | D1 | 1. 水平架空 2. 地沟内敷设 99. 其他
|  | 送风机台数 | InFanNum | 台 | Num | M | A2
|  | 排风机台数 | OutFanNum | 台 | Num | M | A2
|  | 排烟机台数 | ExhaustSmokeFanNum | 台 | Num | M | A2
|  | 额定送风量 | RatedAirInFlow | m3/h | Num | M | A2
|  | 机房换气次数 | RatedAirChangeRate | 次/h | Num | R | A2
|  | 额定排烟量 | RatedExhaustSmokeFlow | m3/h | Num | M | A2
| 配电柜 | 配套低压开关柜数量 | LUCabNum | 个 | Num | M | A2
运行参数 | 瞬时状态 | 运行状态 | RunStatus |  | Boolv | S | L | 0. 停止 1. 运行
|  | 故障状态 | FaultStatus |  | Boolv | S | L | 0. 正常 1. 故障
|  | 本地远程状态 | RemoteStatus |  | Enumv | S | L | 1. 本地 2. BA 3. 云端 99. 其他
|  | 手自动状态 | ManualAutoStatus |  | Boolv | S | L | 0. 手动 1. 自动
|  | A相输出电压 | APhaseOutU | kV | Inst | S | L
|  | B相输出电压 | BPhaseOutU | kV | Inst | S | L
|  | C相输出电压 | CPhaseOutU | kV | Inst | S | L
|  | 输出电压 | OutU | kV | Inst | S | L
|  | A相输出电流 | APhaseOutI | A | Inst | S | L
|  | B相输出电流 | BPhaseOutI | A | Inst | S | L
|  | C相输出电流 | CPhaseOutI | A | Inst | S | L
|  | 输出电流 | OutI | A | Inst | S | L
|  | A相输出有功功率 | APhaseOutActiveP | kW | Inst | M | L
|  | B相输出有功功率 | BPhaseOutActiveP | kW | Inst | M | L
|  | C相输出有功功率 | CPhaseOutActiveP | kW | Inst | M | L
|  | 总输出有功功率 | TotOutActiveP | kW | Inst | M | L
|  | A相输出无功功率 | APhaseOutReactiveP | kVar | Inst | R | L
|  | B相输出无功功率 | BPhaseOutReactiveP | kVar | Inst | R | L
|  | C相输出无功功率 | CPhaseOutReactiveP | kVar | Inst | R | L
|  | 总输出无功功率 | TotOutReactiveP | kVar | Inst | R | L
|  | A相输出视在功率 | APhaseOutApparentP | kVA | Inst | R | L
|  | B相输出视在功率 | BPhaseOutApparentP | kVA | Inst | R | L
|  | C相输出视在功率 | CPhaseOutApparentP | kVA | Inst | R | L
|  | 总输出视在功率 | TotOutApparentP | kVA | Inst | R | L
|  | 输出频率 | OutFreq | Hz | Inst | M | L
|  | 逐时耗燃油量 | DieselConsumP | L/h | Inst | S | L
|  | 油箱储量 | DeieselStore | L | Inst | M | L
| 瞬时指标 | A相输出功率因数 | APhasePFactor |  | Inst | R | M
|  | B相输出功率因数 | BPhasePFactor |  | Inst | R | M
|  | C相输出功率因数 | CPhasePFactor |  | Inst | R | M
|  | 总输出功率因数 | TotPFactor |  | Inst | R | M
|  | 单位发电量油耗 | UnitEDeieseConsum | L/kWh | Inst | R | M
| 累计指标 | 累计发电量 | AccOutE | kWh | Acc | M | M
|  | 累计耗油量 | AccDieselConsum | L | Acc | M | M
设定参数
报警消息

## BP备用电源系统
备用电源系统
分级标签 |  | 信息点 | 信息点编码 | 单位 | 类型 | 优先级 | 输入方式 | 字典选择 | 备注
技术参数 | 备用电源 | 备用电源类型 | BackupPowerType |  | MEnum | S | D2 | 1. UPS 2. EPS 3. 柴油发电机 99. 其他 （可多选）
|  | 工作原理 | PrincipleType |  | Enum | R | D1 | 1. 在线式 2. 后备式 3. 在线互动式 99. 其他
|  | 输出波形 | WaveType |  | Enum | R | D1 | 1. 正弦波 2. 方波 99. 其他
|  | 布置形式 | LayoutType |  | Enum | S | D1 | 1. 集中式 2. 分散式 99. 其他
|  | 蓄电池类型 | BatteryType |  | Enum | M | D1 | 1. 铅酸电池 2. 胶体电池 99. 其他
|  | 额定输入电压 | RatedInU | V | Num | M | A2
|  | 额定输入频率 | RatedInFreq | Hz | Num | M | A2
|  | 额定输出电压 | RatedOutU | V | Num | M | A2
|  | 额定输出频率 | RatedOutFreq | Hz | Num | M | A2
|  | 最大输出功率 | MaxOutP | kW | Num | M | A2
|  | 最大储电容量 | MaxElecStore | Ah | Num | M | A2
|  | 输出维持时间 | LastTime | h | Num | S | A2
|  | 额定电源效率 | RatedPowerEff | % | Num | R | A2
|  | 负担负荷类型 | LoadType |  | MEnum | S | D2 | 1. 特别重要负荷 2. 消防负荷及一级负荷 2. 二级负荷 99. 其他 （可多选）
|  | 停电之后的反应机制 | ReactionMode |  | Str | R | B1
| 配电柜 | 配套低压开关柜数量 | LUCabNum | 个 | Num | M | A2
运行参数 | 瞬时状态 | 运行状态 | RunStatus |  | Boolv | S | L | 0. 停止 1. 运行
|  | 故障状态 | FaultStatus |  | Boolv | S | L | 0. 正常 1. 故障
|  | 本地远程状态 | RemoteStatus |  | Enumv | S | L | 1. 本地 2. BA 3. 云端 99. 其他
|  | 手自动状态 | ManualAutoStatus |  | Boolv | S | L | 0. 手动 1. 自动
|  | 供电状态 | ElecSupplyStatus |  | Enumv | S | L | 1. 市政正常供电 2. Ups/Eps供电 3. 柴油发电机供电 99. 其他
|  | A相输入电压 | APhaseInU | V | Inst | M | L
|  | B相输入电压 | BPhaseInU | V | Inst | M | L
|  | C相输入电压 | CPhaseInU | V | Inst | M | L
|  | 输入电压 | InU | V | Inst | M | L
|  | 输入频率 | InFreq | Hz | Inst | M | L
|  | 输入功率 | InP | kW | Inst | M | L
|  | A相输出电压 | APhaseOutU | V | Inst | M | L
|  | B相输出电压 | BPhaseOutU | V | Inst | M | L
|  | C相输出电压 | CPhaseOutU | V | Inst | M | L
|  | 输出电压 | OutU | V | Inst | M | L
|  | 输出频率 | OutFreq | Hz | Inst | M | L
|  | 输出功率 | OutP | kW | Inst | M | L
|  | 储电量 | EStore | Ah | Inst | M | L
|  | 频率漂移量 | FreqDrift | Hz | Inst | R | L |  | 发电机不稳定造成的电网频率偏差
| 瞬时指标 | 电源效率 | PowerEff | % | Inst | R | M
| 累计指标 | 持续欠压时间 | LastUnderUTime | s | Acc | R | M
|  | 持续过压时间 | LastOverUTime | s | Acc | R | M
设定参数
报警消息

## EP机房动力系统
机房动力系统
分级标签 | 信息点 | 信息点编码 | 单位 | 类型 | 优先级 | 输入方式 | 字典选择 | 备注
技术参数 | 负荷级别 | LoadLev |  | Enum | S | D1 | 1. 一类：需要不间断供电 2. 二类：备用的供电系统 3. 三类：一般用户 99. 其他
| 关联电器工作制度 | EquipScheduleType |  | Enum | S | D1 | 1. 不间断 2. 工作时间 3. 非工作时间 4. 短时 99. 其他
| 配电支路额定电流 | RatedBrI | A | Num | M | A2
| 设计安装功率 | DesignP | kW | Num | S | A2
| 继电器过电流值 | RelayOverI | A | Num | M | A2 |  | 保护电流
| 断路器动作电流 | BreakerActionI | A | Num | M | A2
| 关联设备 | RelatedEquip |  | Objects | R | G4
| 开关柜类型 | CabType |  | Enum | R | D1 | 1. 固定面板式 2. 防护式 3. 抽屉式 99. 其他
| 配套低压开关柜数量 | LUCabNum | 个 | Num | M | A2
运行参数 | 运行状态 | RunStatus |  | Boolv | S | L | 0. 停止 1. 运行
| 故障状态 | FaultStatus |  | Boolv | S | L | 0. 正常 1. 故障
| 本地远程状态 | RemoteStatus |  | Enumv | S | L | 1. 本地 2. BA 3. 云端 99. 其他
| 手自动状态 | ManualAutoStatus |  | Boolv | S | L | 0. 手动 1. 自动
| A相支路电压 | APhaseBrU | V | Inst | S | L
| B相支路电压 | BPhaseBrU | V | Inst | S | L
| C相支路电压 | CPhaseBrU | V | Inst | S | L
| 支路电压 | BrU | V | Inst | S | L
| A相支路电流 | APhaseBrI | A | Inst | S | L
| B相支路电流 | BPhaseBrI | A | Inst | S | L
| C相支路电流 | CPhaseBrI | A | Inst | S | L
| 支路电流 | BrI | A | Inst | S | L
| 支路功率 | BrP | kW | Inst | S | L
| 累计用电电能 | AccE | kWh | Acc | S | M
设定参数
报警消息

## OP室外动力系统
室外动力系统
分级标签 | 信息点 | 信息点编码 | 单位 | 类型 | 优先级 | 输入方式 | 字典选择 | 备注
技术参数 | 负荷级别 | LoadLev |  | Enum | S | D1 | 1. 一类：需要不间断供电 2. 二类：备用的供电系统 3. 三类：一般用户 99. 其他
| 关联电器工作制度 | EquipScheduleType |  | Enum | S | D1 | 1. 不间断 2. 工作时间 3. 非工作时间 4. 短时 99. 其他
| 配电支路额定电流 | RatedBrI | A | Num | M | A2
| 设计安装功率 | DesignP | kW | Num | S | A2
| 继电器过电流值 | RelayOverI | A | Num | M | A2 |  | 保护电流
| 断路器动作电流 | BreakerActionI | A | Num | M | A2
| 关联设备 | RelatedEquip |  | Objects | R | G4
| 开关柜类型 | CabType |  | Enum | R | D1 | 1. 固定面板式 2. 防护式 3. 抽屉式 99. 其他
| 配套低压开关柜数量 | LUCabNum | 个 | Num | M | A2
运行参数 | 运行状态 | RunStatus |  | Boolv | S | L | 0. 停止 1. 运行
| 故障状态 | FaultStatus |  | Boolv | S | L | 0. 正常 1. 故障
| 本地远程状态 | RemoteStatus |  | Enumv | S | L | 1. 本地 2. BA 3. 云端 99. 其他
| 手自动状态 | ManualAutoStatus |  | Boolv | S | L | 0. 手动 1. 自动
| A相支路电压 | APhaseBrU | V | Inst | S | L
| B相支路电压 | BPhaseBrU | V | Inst | S | L
| C相支路电压 | CPhaseBrU | V | Inst | S | L
| 支路电压 | BrU | V | Inst | S | L
| A相支路电流 | APhaseBrI | A | Inst | S | L
| B相支路电流 | BPhaseBrI | A | Inst | S | L
| C相支路电流 | CPhaseBrI | A | Inst | S | L
| 支路电流 | BrI | A | Inst | S | L
| 支路功率 | BrP | kW | Inst | S | L
| 累计用电电能 | AccE | kWh | Acc | S | M
设定参数
报警消息

## EL电梯系统
电梯系统
分级标签 |  | 信息点 | 信息点编码 | 单位 | 类型 | 优先级 | 输入方式 | 字典选择 | 备注
技术参数 | 电梯 | 扶梯数量 | EscalatorNum | 台 | Num | S | A2
|  | 扶梯有无多层跨越 | isEscalatorMultilayer |  | Bool | M | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 扶梯有无节能状态 | isEscalatorESaveMode |  | Bool | M | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 客用直梯数量 | GuestElevatorNum | 台 | Num | S | A2
|  | 货用直梯数量 | GoodsElevatorNum | 台 | Num | S | A2
|  | 无人时直梯停靠策略 | ElevatorVacantStopType |  | Enum | R | D1 | 1. 原地停靠 2. 中位层停靠 3. 底层停靠 99. 其他
|  | 直梯有无联动策略 | isElevatorLinkage |  | Bool | R | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 直梯有无分区 | isElevatorPartition |  | Bool | M | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 客梯最大承载流量 | GuestElevatorMaxFlow | 人次/5min | Num | M | A2
|  | 货梯最大承载流量 | GoodsElevatorMaxFlow | kg/5min | Num | M | A2
|  | 有无消防应急控制措施 | isEmergencyCtrl |  | Bool | S | E1 | 0. 无 1. 有 | 在消防情况下切断非消防电源
| 配电柜 | 负荷级别 | LoadLev |  | Enum | S | D1 | 1. 一类：需要不间断供电 2. 二类：备用的供电系统 3. 三类：一般用户 99. 其他
|  | 关联电器工作制度 | EquipScheduleType |  | Enum | S | D1 | 1. 不间断 2. 工作时间 3. 非工作时间 4. 短时 99. 其他
|  | 配电支路额定电流 | RatedBrI | A | Num | M | A2
|  | 设计安装功率 | DesignP | kW | Num | S | A2
|  | 继电器过电流值 | RelayOverI | A | Num | M | A2 |  | 保护电流
|  | 断路器动作电流 | BreakerActionI | A | Num | M | A2
|  | 关联设备 | RelatedEquip |  | Objects | R | G4
|  | 开关柜类型 | CabType |  | Enum | R | D1 | 1. 固定面板式 2. 防护式 3. 抽屉式 99. 其他
|  | 配套低压开关柜数量 | LUCabNum | 个 | Num | R | A2
运行参数 |  | 运行状态 | RunStatus |  | Boolv | S | L | 0. 停止 1. 运行
|  | 故障状态 | FaultStatus |  | Boolv | S | L | 0. 正常 1. 故障
|  | 本地远程状态 | RemoteStatus |  | Enumv | S | L | 1. 本地 2. BA 3. 云端 99. 其他
|  | 手自动状态 | ManualAutoStatus |  | Boolv | S | L | 0. 手动 1. 自动
|  | A相支路电压 | APhaseBrU | V | Inst | S | L
|  | B相支路电压 | BPhaseBrU | V | Inst | S | L
|  | C相支路电压 | CPhaseBrU | V | Inst | S | L
|  | 支路电压 | BrU | V | Inst | S | L
|  | A相支路电流 | APhaseBrI | A | Inst | S | L
|  | B相支路电流 | BPhaseBrI | A | Inst | S | L
|  | C相支路电流 | CPhaseBrI | A | Inst | S | L
|  | 支路电流 | BrI | A | Inst | S | L
|  | 支路功率 | BrP | kW | Inst | S | L
|  | 累计用电电能 | AccE | kWh | Acc | S | M
设定参数
报警消息

## LT照明系统
照明系统
分级标签 |  | 信息点 | 信息点编码 | 单位 | 类型 | 优先级 | 输入方式 | 字典选择 | 备注
技术参数 | 灯具 | 灯具照明类型 | LampType |  | MEnum | R | D2 | 1. 直接型 2. 半直接型 3. 漫射型 4. 半间接型 5. 间接型 99. 其他 （可多选）
|  | 功能类型 | FuncType |  | Enum | S | D1 | 1. 室内公区照明 2. 车库照明 3. 泛光照明 4. 景观照明 5. 广告照明 6. 应急照明 99. 其他
|  | 节能灯占比 | ESaveLampPct | % | Num | R | A2
|  | 设计照度 | DesignLux | lux | Num | S | A2
|  | 是否分区控制 | isZoneCtrl |  | Bool | S | E1 | 0. 否 1. 是
|  | 是否自动控制 | isAutoCtrl |  | Bool | S | E1 | 0. 否 1. 是
|  | 自动控制模式 | AutoCtrlType |  | MEnum | M | D2 | 1. 声控 2. 人员探测控制 3. 定时控制 99. 其他 （可多选）
|  | 是否有连续调节功能 | isContinueAdjust |  | Bool | S | E1 | 0. 否 1. 是
|  | 灯具总功率 | RatedTotP | kW | Num | R | A2
| 配电柜 | 负荷级别 | LoadLev |  | Enum | S | D1 | 1. 一类：需要不间断供电 2. 二类：备用的供电系统 3. 三类：一般用户 99. 其他
|  | 关联电器工作制度 | EquipScheduleType |  | Enum | S | D1 | 1. 不间断 2. 工作时间 3. 非工作时间 4. 短时 99. 其他
|  | 配电支路额定电流 | RatedBrI | A | Num | M | A2
|  | 设计安装功率 | DesignP | kW | Num | S | A2
|  | 继电器过电流值 | RelayOverI | A | Num | M | A2 |  | 保护电流
|  | 断路器动作电流 | BreakerOperateI | A | Num | M | A2
|  | 关联设备 | RelatedEquip |  | Objects | R | G4
|  | 开关柜类型 | CabType |  | Enum | R | D1 | 1. 固定面板式 2. 防护式 3. 抽屉式 99. 其他
|  | 配套低压开关柜数量 | LUCabNum | 个 | Num | M | A2
运行参数 |  | 运行状态 | RunStatus |  | Boolv | S | L | 0. 停止 1. 运行
|  | 故障状态 | FaultStatus |  | Boolv | S | L | 0. 正常 1. 故障
|  | 本地远程状态 | RemoteStatus |  | Enumv | S | L | 1. 本地 2. BA 3. 云端 99. 其他
|  | 手自动状态 | ManualAutoStatus |  | Boolv | S | L | 0. 手动 1. 自动
|  | A相支路电压 | APhaseBrU | V | Inst | S | L
|  | B相支路电压 | BPhaseBrU | V | Inst | S | L
|  | C相支路电压 | CPhaseBrU | V | Inst | S | L
|  | 支路电压 | BrU | V | Inst | S | L
|  | A相支路电流 | APhaseBrI | A | Inst | S | L
|  | B相支路电流 | BPhaseBrI | A | Inst | S | L
|  | C相支路电流 | CPhaseBrI | A | Inst | S | L
|  | 支路电流 | BrI | A | Inst | S | L
|  | 支路功率 | BrP | kW | Inst | S | L
|  | 累计用电电能 | AccE | kWh | Acc | S | M
设定参数
报警消息

## TP租户配电系统
租户配电系统
分级标签 | 信息点 | 信息点编码 | 单位 | 类型 | 优先级 | 输入方式 | 字典选择 | 备注
技术参数 | 负荷级别 | LoadLev |  | Enum | S | D1 | 1. 一类：需要不间断供电 2. 二类：备用的供电系统 3. 三类：一般用户 99. 其他
| 关联电器工作制度 | EquipScheduleType |  | Enum | S | D1 | 1. 不间断 2. 工作时间 3. 非工作时间 4. 短时 99. 其他
| 配电支路额定电流 | RatedBrI | A | Num | M | A2
| 设计安装功率 | DesignP | kW | Num | S | A2
| 继电器过电流值 | RelayOverI | A | Num | S | A2 |  | 保护电流
| 断路器动作电流 | BreakerActionI | A | Num | S | A2
| 关联设备 | RelatedEquip |  | Objects | R | G4
| 开关柜类型 | CabType |  | Enum | R | D1 | 1. 固定面板式 2. 防护式 3. 抽屉式 99. 其他
| 配套低压开关柜数量 | LUCabNum | 个 | Num | M | A2
| 租户用电计价方式 | TenantChargeType |  | Enum | S | D1 | 1. 月账单式 2. 储值卡式 99. 其他
| 是否有峰谷电价 | isPVPrice |  | Bool | S | E1 | 0. 否 1. 是
| 是否累计分段计价 | isAccSectionPrice |  | Bool | S | E1 | 0. 否 1. 是
| 电价策略 | PriceMode |  | Str | R | B1
运行参数 | 运行状态 | RunStatus |  | Boolv | S | L | 0. 停止 1. 运行
| 故障状态 | FaultStatus |  | Boolv | S | L | 0. 正常 1. 故障
| 本地远程状态 | RemoteStatus |  | Enumv | S | L | 1. 本地 2. BA 3. 云端 99. 其他
| 手自动状态 | ManualAutoStatus |  | Boolv | S | L | 0. 手动 1. 自动
| A相支路电压 | APhaseBrU | V | Inst | S | L
| B相支路电压 | BPhaseBrU | V | Inst | S | L
| C相支路电压 | CPhaseBrU | V | Inst | S | L
| 支路电压 | BrU | V | Inst | S | L
| A相支路电流 | APhaseBrI | A | Inst | S | L
| B相支路电流 | BPhaseBrI | A | Inst | S | L
| C相支路电流 | CPhaseBrI | A | Inst | S | L
| 支路电流 | BrI | A | Inst | S | L
| 支路功率 | BrP | kW | Inst | S | L
| 累计用电电能 | AccE | kWh | Acc | S | M
| 累计用电费用 | AccCharge | 元 | Acc | S | M
设定参数
报警消息

## SD强电人防系统
强电人防系统
分级标签 | 信息点 | 信息点编码 | 单位 | 类型 | 优先级 | 输入方式 | 字典选择 | 备注
技术参数 | 战时用途 | WartimeFuncType |  | Enum | S | D1 | 1. 指挥、通信 2. 中心医院及急救医院 3. 人员掩蔽部 4. 专业队装备部 5. 配套工程 99. 其他
| 人员等级 | PersonLev |  | Enum | S | D1 | 1. 专业队员 2. 一等人员（局级和局级以上） 3. 二等人员 99. 其他
| 抗力等级 | ResistanceLev |  | Enum | S | D1 | 1. 1级 2. 2级 3. 2b级 4. 3级 5. 4级 6. 4b级 7. 5级 8. 6级 99. 其他
| 负荷级别 | LoadLev |  | Enum | S | D1 | 1. 一类：需要不间断供电 2. 二类：备用的供电系统 3. 三类：一般用户 99. 其他
| 防护单元面积 | DefenseUnitArea | m2 | Num | S | A2 |  | 上限800m2
| 关联电器工作制度 | EquipScheduleType |  | Enum | S | D1 | 1. 不间断 2. 工作时间 3. 非工作时间 4. 短时 99. 其他
| 有无备用电源 | isBackupPower |  | Bool | S | E1 | 0. 无 1. 有
| 备用电源供电时间 | BackupPowerLastTime | h | Num | M | A2
| 配电支路额定电流 | RatedBrI | A | Num | R | A2
| 设计安装功率 | DesignP | kW | Num | M | A2
| 继电器过电流值 | RelayOverI | A | Num | M | A2 |  | 保护电流
| 断路器动作电流 | BreakerActionI | A | Num | M | A2
| 关联设备 | RelatedEquip |  | Objects | R | G4
| 开关柜类型 | CabType |  | Enum | R | D1 | 1. 固定面板式 2. 防护式 3. 抽屉式 99. 其他
| 配套低压开关柜数量 | LUCabNum | 个 | Num | R | A2
运行参数 | 运行状态 | RunStatus |  | Boolv | S | L | 0. 停止 1. 运行
| 故障状态 | FaultStatus |  | Boolv | S | L | 0. 正常 1. 故障
| 本地远程状态 | RemoteStatus |  | Enumv | S | L | 1. 本地 2. BA 3. 云端 99. 其他
| 手自动状态 | ManualAutoStatus |  | Boolv | S | L | 0. 手动 1. 自动
| A相支路电压 | APhaseBrU | V | Inst | S | L
| B相支路电压 | BPhaseBrU | V | Inst | S | L
| C相支路电压 | CPhaseBrU | V | Inst | S | L
| 支路电压 | BrU | V | Inst | S | L
| A相支路电流 | APhaseBrI | A | Inst | S | L
| B相支路电流 | BPhaseBrI | A | Inst | S | L
| C相支路电流 | CPhaseBrI | A | Inst | S | L
| 支路电流 | BrI | A | Inst | S | L
| 支路功率 | BrP | kW | Inst | S | L
| 累计用电电能 | AccE | kWh | Acc | S | M
设定参数
报警消息