## TDTF变压器
变压器
分级标签 |  | 信息点 | 信息点编码 | 单位 | 类型 | 优先级 | 输入方式 | 字典选择 | 备注
技术参数 |  | 高压侧额定电压 | HURatedU | kV | Num | S | A2
|  | 低压侧额定电压 | LURatedU | V | Num | S | A2
|  | 高压侧额定电流 | HURatedI | A | Num | M | A2
|  | 低压侧额定电流 | LURatedI | A | Num | M | A2
|  | 额定容量 | RatedCap | kVA | Num | S | A2
|  | 额定频率 | RatedFreq | Hz | Num | R | A2
|  | 相数类型 | PhaseType |  | Enum | R | D1 | 1. 单相变压器 2. 三相变压器 3. 多相变压器 99. 其他
|  | 接线组别 | WireGroupType |  | Enum | R | D1 | 1. Y 2. △ 3. yn 99. 其他
|  | 空载电流 | NonLoadI | A | Num | M | A2
|  | 空载损耗 | NonLoadLoss | kW | Num | R | A2
|  | 负载损耗 | LoadLoss | kW | Num | R | A2
|  | 额定变电效率 | RatedTransEff | % | Num | M | A2
|  | 调压范围 | UAdjustRange | % | Numr | M | A6
|  | 阻抗电压 | ImpedanceU | % | Num | R | A2
|  | 绕组型式 | WindingType |  | Enum | R | D1 | 1. 双绕组变压器 2. 三绕组变压器 3. 自耦电力变压器 99. 其他
|  | 干湿形式 | DryWetType |  | Enum | R | D1 | 1. 干式 2. 油浸式 99. 其他
|  | 绝缘电阻 | InsulationResistance | Ω | Num | R | A2
|  | 冷却介质类型 | CoolMediumType |  | Enum | R | D1 | 1. 油浸式变压器 2. 干式变压器 3. 充气式变压器 99. 其他
|  | 冷却方式类型 | CoolMethodType |  | Enum | R | D1 | 1. 自冷 2. 强迫风冷 3. 蒸发冷却 99. 其他
|  | 绕组材料 | WindingMaterial |  | Enum | R | D1 | 1. NOMEX纸包无氧扁铜线 2. 铝线 99. 其他
|  | 铁芯材料 | IronCoreMaterial |  | Enum | R | D1 | 1. 铁氧体磁芯 2. 合金类磁芯 99. 其他
|  | 绝缘材料 | InsulationaMaterial |  | Enum | R | D1 | 1. 杜邦NOMEX 2. 环氧树脂 3. 玻璃纤维 4. 无机材料 5. 聚酯薄膜 99. 其他
|  | 绝缘材料耐热等级 | InsulationMaterialHeatProofLev |  | Enum | R | D1 | 1. Y级 2. A级 3. E级 4. B级 5. F级 6. H级 7. C级 99. 其他
|  | 外壳表面防腐处理 | AntisepticType |  | Enum | R | D1 | 1. 静电喷塑 2. 覆铝锌板 3. 防锈粉末喷涂 99. 其他
|  | 进出线方式 | WireInstallType |  | Enum | R | D1 | 1. 下进下出 2. 下进上出 3. 上进下出 4. 上进上出 99. 其他
|  | 维护方式 | MaintenanceType |  | Enum | R | D1 | 1. 前后维护 2. 前维护 3. 后维护 99. 其他
|  | 配套风机台数 | FanNum | 台 | Num | R | A2
|  | 温控仪超温报警门限值 | AlarmTemp | ℃ | Num | M | A2
|  | 安装地点 | InstallSiteType |  | Enum | S | D1 | 1. 室外 2. 室内 99. 其他
|  | 抗震能力 | SeismicCapacity |  | Enum | S | D1 | 参考《10抗震设防烈度》
|  | 防护等级 | IPGrade |  | Str | S | B1 | 参考《11防护等级》
|  | 绝缘等级 | InsulationLev |  | Enum | M | D1 | 1. Y级 2. A级 3. E级 4. B级 5. F级 6. H级 7. C级 8. N级 9. R级 99. 其他
|  | 防爆等级 | ExplosionProofLev |  | Enum | M | D1L | 1. I类 2. II类 2.1 IIA类 2.2 IIB类 2.3 IIC类 3. III类 3.1 IIIA类 3.2 IIIB类 3.3 IIIC类 99. 其他
|  | 工作温度范围 | WorkTempRange | ℃ | Numr | M | A6
|  | 工作湿度范围 | WorkRHRange | %RH | Numr | M | A6
|  | 噪声强度 | Noise | dB(A) | Num | M | A2
|  | 是否有高海拔要求 | isHighAltitude |  | Bool | R | E1 | 0. 无高海拔设计 1. 高海拔专用（＞1000米）
|  | 是否有防盐雾要求 | isSaltFogDefend |  | Bool | R | E1 | 0. 无防盐雾设计 1. 沿海地区专用
|  | 能效等级 | EEffIndex |  | Enum | M | D1 | 1. 1级 2. 2级 3. 3级 4. 4级 5. 5级 99. 其他
运行参数 | 瞬时状态 | 运行状态 | RunStatus |  | Boolv | S | L | 0. 停止 1. 运行
|  | 故障状态 | FaultStatus |  | Boolv | S | L | 0. 正常 1. 故障
|  | 高压侧A相电压 | HUAPhaseU | kV | Inst | S | L
|  | 高压侧B相电压 | HUBPhaseU | kV | Inst | S | L
|  | 高压侧C相电压 | HUCPhaseU | kV | Inst | S | L
|  | 高压侧电压 | HUU | kV | Inst | S | L
|  | 高压侧A相电流 | HUAPhaseI | A | Inst | M | L
|  | 高压侧B相电流 | HUBPhaseI | A | Inst | M | L
|  | 高压侧C相电流 | HUCPhaseI | A | Inst | M | L
|  | 高压侧电流 | HUI | A | Inst | M | L
|  | 低压侧A相电压 | LUAPhaseU | V | Inst | S | L
|  | 低压侧B相电压 | LUBPhaseU | V | Inst | S | L
|  | 低压侧C相电压 | LUCPhaseU | V | Inst | S | L
|  | 低压侧电压 | LUU | V | Inst | S | L
|  | 低压侧A相电流 | LUAPhaseI | A | Inst | M | L
|  | 低压侧B相电流 | LUBPhaseI | A | Inst | M | L
|  | 低压侧C相电流 | LUCPhaseI | A | Inst | M | L
|  | 低压侧电流 | LUI | A | Inst | M | L
|  | A相线圈温度 | APhaseCoilTemp | ℃ | Inst | M | L
|  | B相线圈温度 | BPhaseCoilTemp | ℃ | Inst | M | L
|  | C相线圈温度 | CPhaseCoilTemp | ℃ | Inst | M | L
|  | 配套风机启停状态 | FanStatus |  | Boolv | M | L | 0. 关闭 1. 运行
|  | 变压器噪声 | TransNoise | dB(A) | Inst | R | L
|  | 通讯状态 | CommunicationStatus |  | Enumv | M | L | 1. 正常 2. 故障 3. 断线 99. 其他
|  | 高压侧负载功率 | HUP | kW | Inst | R | L
|  | 低压侧负载功率 | LUP | kW | Inst | R | L
| 关键指标 | 变压效率 | TransEff | % | Inst | R | M
|  | 变压损耗 | TransLoss | kW | Inst | R | M
|  | 高压侧负载率 | HULoadRate | % | Inst | R | M
|  | 低压侧负载率 | LULoadRate | % | Inst | R | M
| 累计指标 | 累计运行时间 | AccRunTime | h | Acc | S | M
|  | 开启时间计时 | OpenTimeCount | h | Acc | R | M
|  | 关闭时间计时 | CloseTimeCount | h | Acc | R | M
设定参数
报警消息 |  | 超温预警 | OverTempPreAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | 超高温报警 | OverTempAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | 风机故障 | FanErrorAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警

## TDHS高压开关柜
高压开关柜
分级标签 |  | 信息点 | 信息点编码 | 单位 | 类型 | 优先级 | 输入方式 | 字典选择 | 备注
技术参数 | 整机 | 高压开关柜类型 | HUCabType |  | Enum | S | D1 | 1. 高压变压器进线柜 2. 隔离柜 3. 断路器柜 4. 计量柜 5. 无功补偿柜 6. PT保护柜 7. 高压出线柜 8. 分段主柜 9. 分段辅柜 10. 备用柜 11. 环网柜 12. 双电源开关柜 99. 其他
|  | 额定电压 | RatedU | kV | Num | M | A2
|  | 额定电流 | RatedI | A | Num | M | A2
|  | 额定功率 | RatedP | kW | Num | M | A2
|  | 额定频率 | RatedFreq | Hz | Num | M | A2
|  | 相保护电流 | PhaseProtectI | A | Num | R | A2
|  | 补偿容量 | CompCap | kVar | Num | R | A2
|  | 柜体板厚 | CabThick | mm | Num | R | A2
|  | 柜体颜色 | CabColor |  | Str | R | B1 |  | 厂家提供色卡，甲方指定颜色
|  | 表面涂层材质 | CoatMaterial |  | Str | R | B1
|  | 安装地点 | InstallSiteType |  | Enum | R | D1 | 1. 室外 2. 室内 99. 其他
|  | 机械寿命 | MechanicalLife | 次 | Num | R | A2
|  | 抗震能力 | SeismicCapacity |  | Enum | S | D1 | 参考《10抗震设防烈度》
|  | 柜外壳防护等级 | CabIPGrade |  | Str | S | B1 | 参考《11防护等级》
|  | 柜内操作对带电部分防护等级 | LivePartIPGrade |  | Str | S | B1 | 参考《11防护等级》
|  | 绝缘等级 | InsulationLev |  | Enum | M | D1 | 1. Y级 2. A级 3. E级 4. B级 5. F级 6. H级 7. C级 8. N级 9. R级 99. 其他
|  | 防爆等级 | ExplosionProofLev |  | Enum | M | D1L | 1. I类 2. II类 2.1 IIA类 2.2 IIB类 2.3 IIC类 3. III类 3.1 IIIA类 3.2 IIIB类 3.3 IIIC类 99. 其他
|  | 工作温度范围 | WorkTempRange | ℃ | Numr | M | A6
|  | 工作湿度范围 | WorkRHRange | %RH | Numr | M | A6
|  | 是否有高海拔要求 | isHighAltitude |  | Bool | R | E1 | 0. 无高海拔设计 1. 高海拔专用（＞1000米）
|  | 是否有防盐雾要求 | isSaltFogDefend |  | Bool | R | E1 | 0. 无防盐雾设计 1. 沿海地区专用
| 负荷开关 | 是否包含负荷开关 | isLoadSwitch |  | Bool | M | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 负荷开关1min工频耐受电压 | LoadSwitch1MinFreqStandU | kV | Num | R | A2
|  | 负荷开关雷电冲击耐受电压 | LoadSwitchThunderStandU | kV | Num | R | A2
|  | 负荷开关额定闭环开断电流 | LoadSwitchRatedCloseLoopBreakI | A | Num | R | A2
|  | 负荷开关额定电缆充电开断电流 | LoadSwitchRatedCableChargeBreakI | A | Num | R | A2
|  | 负荷开关额定短路关合电流 | LoadSwitchRatedShortLoopCloseI | A | Num | R | A2
|  | 负荷开关短时耐受电流 | LoadSwitchTemporaryStandI | A | Num | R | A2
|  | 负荷开关峰值耐受电流 | LoadSwitchPeakStandI | A | Num | R | A2
|  | 负荷开关平均合闸速度 | LoadSwitchAveCloseV | m/s | Num | R | A2
|  | 负荷开关平均分闸速度 | LoadSwitchAveBreakV | m/s | Num | R | A2
| 熔断器 | 是否包含熔断器 | isFuse |  | Bool | S | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 熔断器最大熔断电流 | MaxFuseI | A | Num | M | A2 |  | 在额定电压下，保险丝能够安全断开电路， 并且不发生破损时的最大电流值
|  | 熔断器熔断值 | FuseValue | A2s | Num | R | A2 |  | 保险丝的熔断积分，是熔断这一保险丝的熔丝元件所需的能量，也称之为熔断值I2t
|  | 熔断器保险丝类型 | FuseType |  | Enum | R | D1 | 1. F-快断 2. FF-快快断 3. T-慢断 4. TT-超慢断 99. 其他
|  | 熔断器脉冲系数 | FusePulseFactor |  | Num | R | A1 |  | Fp
|  | 熔断器环境温度 | FuseRatedEnvTemp | ℃ | Num | R | A2 |  | 直接接触在保险丝周围的空气温度，不是指室温
| 隔离/接地开关 | 是否包含隔离开关 | isDisconnector |  | Bool | S | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 隔离开关1min工频耐受电压 | Disconnector1MinFreqStandU | kV | Num | M | A2
|  | 隔离开关雷电冲击耐受电压 | DisconnectorThunderStandU | kV | Num | R | A2
| 断路器 | 是否包含断路器 | isBreaker |  | Bool | S | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 断路器类型 | BreakerType |  | Enum | R | D1 | 1. 微型（空气开关） 2. 塑壳式 3. 万能式 99. 其他
|  | 断路器操作方式 | BreakerOperateType |  | Enum | R | D1 | 1. 手柄 2. 电机传动 99. 其他
|  | 断路器额定短路开断电流 | BreakerRatedShortLoopBreakI | A | Num | M | A2
|  | 断路器额定短路关合电流 | BreakerRatedShortLoopCloseI | A | Num | R | A2
|  | 断路器短时耐受电流 | BreakerTemporaryStandI | A | Num | R | A2 |  | 也称热稳定电流，指在规定的短时间内，断路器或者其他设备能够承受的电流的有效值
|  | 断路器峰值耐受电流 | BreakerPeakStandI | A | Num | R | A2 |  | 在规定的使用和性能条件下，开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波的电流峰值
|  | 断路器额定短路持续时间 | BreakerRatedShortLoopStandTime | s | Num | R | A2
|  | 断路器故障电流切断时间 | BreakerErrorIBreakTime | ms | Num | R | A2
|  | 断路器是否有选择性保护 | isBreakerSelectProtect |  | Bool | R | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 断路器极限短路分断能力（lcu） | BreakerLcu | A | Num | R | A2 |  | 按规定的实验程序所规定的条件，不包 括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力
|  | 断路器运行短路分断能力（lcs） | BreakerLcs | A | Num | R | A2 |  | 按规定的实验程序所规定的条件，包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力
|  | 断路器过负荷脱扣器额定电流 | RatedOverloadTripperI | A | Num | R | A2
|  | 断路器长延时过负荷整定电流 | BreakerLongDelayOverloadSetI | A | Num | R | A2
|  | 断路器短延时过负荷整定电流 | BreakerShortDelayOverloadSetI | A | Num | R | A2
|  | 断路器瞬时脱扣器整定电流 | BreakerInstTripperSetI | A | Num | R | A2
|  | 断路器脱扣等级 | TripperLev |  | Enum | R | D1 | 1. CLASS 10A（脱扣时间为2-10S） 2. CLASS 10（脱扣时间为4-10S） 3. CLASS 20（脱扣时间为6-20S） 4. CLASS 30（脱扣时间为9-30S） 99. 其他
|  | 断路器脱扣特性 | TripperType |  | Enum | R | D1 | 1. 脱扣特性A 2. 脱扣特性B 3. 脱扣特性C 4. 脱扣特性D 99. 其他 | 脱扣特性A: 快速脱扣，用于有限的半导体保护及特长导线和电缆保护；脱扣特性B: 较快速度脱扣，用于住宅、建筑物中电气安装系统的电缆及线路保护；脱扣特性C: 脱扣速度一般，除了用于电缆及线路保护外，也适用于大型照明及部分电动机的保护；脱扣特性D: 脱扣速度慢，用于保护强启动冲击电流的特殊性负载，如变压器、电磁闸、电容器等
| 电压互感器 | 是否包含电压互感器 | isUTrans |  | Bool | S | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 电压互感器额定电压比 | UTransRatedURatio |  | Num | S | A1
|  | 电压互感器准确级组合 | UTransAccuracyLev |  | Enum | R | D1 | 1. 0.2级 2. 0.5级 3. 1级 4. 3级 5. 3P级 6. 6P级 99. 其他 | 0.2，0.5，1，3为测量用；3P，6P为保护用
|  | 电压互感器额定输出 | UTransRatedOut | kVA | Num | R | A2
|  | 电压互感器极限输出 | UTransLimitOut | kVA | Num | R | A2
|  | 电压互感器绝缘水平 | UTransInsulationLev | kV | Num | R | A2
|  | 电压互感器安装地点 | UTransInstallSiteType |  | Enum | R | D1 | 1. 户外 2. 室内 99. 其他 | 35kV以下多为户内式 35kV以上多为户外式
|  | 电压互感器相数 | UTransPhaseNum |  | Enum | R | D1 | 1. 单相式 2. 三相式 99. 其他 | 35kV以上不能制成三相式
|  | 电压互感器绕组数目 | UTransWindingNum |  | Enum | R | D1 | 1. 双绕组 2. 三绕组 99. 其他 | 三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外，还有一组辅助二次侧，供接地保护用
|  | 电压互感器绝缘方式 | UTransInsulationType |  | Enum | R | D1 | 1. 干式 2. 浇注式 3. 油浸式 4. 充气式 99. 其他
|  | 电压互感器工作原理 | UTransPrincipleType |  | Enum | R | D1 | 1. 电磁式 2. 电容式 3. 电子式 99. 其他
| 电流互感器 | 是否包含电流互感器 | isITrans |  | Bool | S | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 电流互感器类型 | ITransType |  | Enum | R | D1 | 1. 单匝式 2. 穿墙式 3. 支柱式 4. 母线式 5. 复匝式 99. 其他
|  | 电流互感器额定电流比 | ITransRatedIRatio |  | Num | S | A1
|  | 电流互感器额定一次侧电流 | ITransRated1stI | A | Num | R | A2
|  | 电流互感器额定二次侧电流 | ITransRated2ndI | A | Num | R | A2
|  | 电流互感器准确级 | ITransAccuracyLev |  | Enum | R | D1 | 1. 0.2级 2. 0.5级 3. 1级 4. 3级 5. 5P级 6. 10P级 7. TPX级 8. TPY级 9. TPZ级 99. 其他 | 0.2，0.5，1，3为测量用；5P，10P为稳态保护用；TPX，TPY，TPZ为暂态保护用
|  | 电流互感器额定容量 | ITransRatedCap | kVA | Num | R | A2 |  | 额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率
|  | 电流互感器额定准确限制系数（10%倍数） | ITransRatedALF |  | Num | R | A1 |  | 在指定的二次负荷和任意功率因数下，电流互感器的电流误差为－10%时，一次电流对其额定值的倍数
|  | 电流互感器比差 | ITransRatioError | A | Num | R | A2 |  | 互感器在测量电流时所出现的数值误差，是由于实际电流比不等于额定电流比而造成的
|  | 电流互感器角差 | ITransPhaseError | ° | Num | R | A2 |  | 互感器的一次电流与二次电流相量的相位之差，相量方向以理想互感器的相位差为零来确定，当二次电流相量超前一次电流相量时，相位差为正值，以分或厘弧度表示
|  | 电流互感器热稳定倍数 | ITransThermalStableMultiple |  | Num | R | A1 |  | 热稳定电流1s内不致使电流互感器的发热超过允许限度的电流与电流互感器的额定电流之比
|  | 电流互感器动稳定倍数 | ITransDynamicStableMultiple |  | Num | R | A1 |  | 电流互感器所能承受的最大电流瞬时值与其额定电流之比
| 接触器 | 是否包含接触器 | isContactor |  | Bool | S | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 接触器绝缘电压 | ContactorInsulationU | V | Num | M | A2
|  | 接触器可控电动机功率 | ContactorMotorP | kW | Num | R | A2
|  | 接触器类型 | ContactorType |  | Enum | R | D1 | 1. 空气式 2. 真空式 99. 其他
|  | 接触器最大接通电流 | ContactorMaxConnectI | A | Num | R | A2 |  | 触点闭合时不会造成触点熔焊时的最大电流值
|  | 接触器最大分断电流 | ContactorMaxReleaseI | A | Num | R | A2 |  | 触点断开时能可靠灭弧的最大电流
|  | 接触器吸合电压 | ContactorConnectU | V | Num | R | A2 |  | 接触器吸合前，缓慢增加吸合线圈两端的电压，接触器可以吸合时的最小电压
|  | 接触器释放电压 | ContactorReleaseU | V | Num | R | A2 |  | 接触器吸合后，缓慢降低吸合线圈的电压，接触器释放时的最大电压
|  | 接触器操作频率 | ContactorOperateFreq | 次/h | Num | R | A2 |  | 接触器在吸合瞬间，吸引线圈需消耗比额定电流大5～7倍的电流，如果操作频率过高，则会使线圈严重发热，直接影响接触器的正常使用，因此规定接触器的允许操作频率，一般为每小时允许操作次数的最大值
| 漏电保护器 | 是否包含漏电保护器 | isLeakageProtector |  | Bool | S | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 漏电保护器额定漏电动作电流 | LeakageProtectorRatedActI | mA | Num | M | A2
|  | 漏电保护器额定漏电动作时间 | LeakageProtectorRatedActTime | s | Num | R | A2
|  | 漏电保护器额定漏电不动作电流 | LeakageProtectorRatedNonActI | mA | Num | R | A2 |  | 在规定的条件下，漏电保护器不动作的电流值，一般应选漏电动作电流值的二分之一，否则因灵敏度太高容易误动作，影响用电设备的正常运行
| 继电器 | 是否包含继电器 | isRelay |  | Bool | S | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 继电器类型 | RelayType |  | Enum | R | D1 | 1. 热继电器 2. 中间继电器 3. 时间继电器 99. 其他
|  | 继电器线圈电阻 | RelayCoilR | Ω | Num | R | A2
|  | 继电器触点间距 | RelayContactSpace | mm | Num | R | A2
|  | 继电器接触点电阻 | RelayContactR | kΩ | Num | R | A2
|  | 继电器接触点开关电压 | RelayContactSwitchU | V | Num | R | A2 |  | 继电器允许加载的电压
|  | 继电器接触点开关电流 | RelayContactSwitchI | A | Num | R | A2 |  | 继电器允许加载的电流
|  | 继电器接触点最大承受电流 | RelayMaxContactStandI | A | Num | R | A2 |  | 在不考虑温升的条件下，继电器触点所能承受的最大电流，一般要大于触点开关电流
|  | 继电器吸合电压 | RelayConnectU | V | Num | R | A2 |  | 使继电器触点吸合的最小线圈电压（从小到大测试）
|  | 继电器释放电压 | RelayReleaseU | V | Num | R | A2 |  | 保证继电器触点释放的最大线圈电压（从大到小测试）
|  | 继电器吸合电流 | RelayConnectI | A | Num | R | A2 |  | 继电器能够产生吸合动作的最小电流
|  | 继电器释放电流 | RelayReleaseI | A | Num | R | A2 |  | 继电器产生释放动作的最大电流
|  | 继电器吸合时间 | RelayConnectTime | s | Num | R | A2 |  | 从最初的线圈上电到触点开始闭合的时间
|  | 继电器释放时间 | RelayReleaseTime | s | Num | R | A2 |  | 从最初的线圈掉电到最后触点断开的时间
|  | 继电器最大连续施加电压 | RelayMaxContinueU | V | Num | R | A2
|  | 继电器绝缘电阻 | RelayInsulationR | Ω | Num | R | A2 |  | 各隔离部分之间的电阻包括继电器的线圈和触点，断开触点之间，触点线圈和各个铁芯之间
|  | 继电器击穿电压 | RelayBreakdownU | V | Num | R | A2
|  | 继电器浪涌耐压能力 | RelaySurgeStandU | V | Num | R | A2 |  | 继电器承受外界浪涌电压（高能量脉冲）能力
|  | 时间继电器延时规格 | TimeRelayDelaySpecification | min | Num | R | A2 |  | 时间继电器
|  | 时间继电器类型 | TimeRelayType |  | Enum | R | D1 | 1. 空气阻尼型 2. 电动型 3. 电子型 99. 其他 | 时间继电器
|  | 其他设备 | OtherEquip |  | Str | R | B1
运行参数 | 瞬时状态 | 运行状态 | RunStatus |  | Boolv | S | L | 0. 停止 1. 运行
|  | 故障状态 | FaultStatus |  | Boolv | S | L | 0. 正常 1. 故障
| 电压 | A相电压 | APhaseU | kV | Inst | M | L
|  | B相电压 | BPhaseU | kV | Inst | M | L
|  | C相电压 | CPhaseU | kV | Inst | M | L
|  | Uab线电压 | UabU | kV | Inst | M | L
|  | Ubc线电压 | UbcU | kV | Inst | M | L
|  | Uac线电压 | UacU | kV | Inst | M | L
|  | 电压 | U | kV | Inst | M | L
|  | 正序电压 | PosSeqU | kV | Inst | R | L
|  | 负序电压 | NegSeqU | kV | Inst | R | L
|  | 零序电压 | ZeroSeqU | kV | Inst | R | L
| 电流 | A相电流 | APhaseI | A | Inst | M | L
|  | B相电流 | BPhaseI | A | Inst | M | L
|  | C相电流 | CPhaseI | A | Inst | M | L
|  | 电流 | I | A | Inst | M | L
|  | A相无功电流 | APhaseReactiveI | A | Inst | R | L
|  | B相无功电流 | BPhaseReactiveI | A | Inst | R | L
|  | C相无功电流 | CPhaseReactiveI | A | Inst | R | L
|  | 中性线电流 | NeutralI | A | Inst | R | L
|  | 正序电流 | PosSeqI | A | Inst | R | L
|  | 负序电流 | NegSeqI | A | Inst | R | L
|  | 零序电流 | ZeroSeqI | A | Inst | R | L
| 频率 | 频率 | Freq | Hz | Inst | M | L
| 功率 | A相有功功率 | APhaseActiveP | kW | Inst | M | L
|  | B相有功功率 | BPhaseActiveP | kW | Inst | M | L
|  | C相有功功率 | CPhaseActiveP | kW | Inst | M | L
|  | 总有功功率 | TotActiveP | kW | Inst | S | L
|  | A相无功功率 | APhaseReactiveP | kVar | Inst | R | L
|  | B相无功功率 | BPhaseReactiveP | kVar | Inst | R | L
|  | C相无功功率 | CPhaseReactiveP | kVar | Inst | R | L
|  | 总无功功率 | TotReactiveP | kVar | Inst | M | L
|  | A相视在功率 | APhaseApparentP | kVA | Inst | M | L
|  | B相视在功率 | BPhaseApparentP | kVA | Inst | M | L
|  | C相视在功率 | CPhaseApparentP | kVA | Inst | M | L
|  | 总视在功率 | TotApparentP | kVA | Inst | S | L
|  | A相功率因数 | APhasePFactor |  | Inst | M | L
|  | B相功率因数 | BPhasePFactor |  | Inst | M | L
|  | C相功率因数 | CPhasePFactor |  | Inst | M | L
|  | 总功率因数 | TotPFactor |  | Inst | S | L
| 总谐波 | 总谐波A相电压 | TotHarmAPhaseU | kV | Inst | R | L
|  | 总谐波B相电压 | TotHarmBPhaseU | kV | Inst | R | L
|  | 总谐波C相电压 | TotHarmCPhaseU | kV | Inst | R | L
|  | 总电压谐波含量 | TotUHarm | kV | Inst | M | L
|  | 总谐波A相电流 | TotHarmAPhaseI | A | Inst | R | L
|  | 总谐波B相电流 | TotHarmBPhaseI | A | Inst | R | L
|  | 总谐波C相电流 | TotHarmCPhaseI | A | Inst | R | L
|  | 总电流谐波含量 | TotIHarm | A | Inst | M | L
| 畸变率 | A相电压谐波畸变率 | APhaseUHD | % | Inst | M | L
|  | B相电压谐波畸变率 | BPhaseUHD | % | Inst | M | L
|  | C相电压谐波畸变率 | CPhaseUHD | % | Inst | M | L
|  | 电压谐波总畸变率 | UTHD | % | Inst | M | L
|  | A相电流谐波畸变率 | APhaseIHD | % | Inst | M | L
|  | B相电流谐波畸变率 | BPhaseIHD | % | Inst | M | L
|  | C相电流谐波畸变率 | CPhaseIHD | % | Inst | M | L
|  | 电流谐波总畸变率 | ITHD | % | Inst | M | L
|  | 3阶谐波A相电压畸变率 | 3APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 3阶谐波B相电压畸变率 | 3BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 3阶谐波C相电压畸变率 | 3CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 3阶谐波A相电流畸变率 | 3APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 3阶谐波B相电流畸变率 | 3BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 3阶谐波C相电流畸变率 | 3CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 5阶谐波A相电压畸变率 | 5APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 5阶谐波B相电压畸变率 | 5BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 5阶谐波C相电压畸变率 | 5CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 5阶谐波A相电流畸变率 | 5APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 5阶谐波B相电流畸变率 | 5BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 5阶谐波C相电流畸变率 | 5CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 7阶谐波A相电压畸变率 | 7APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 7阶谐波B相电压畸变率 | 7BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 7阶谐波C相电压畸变率 | 7CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 7阶谐波A相电流畸变率 | 7APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 7阶谐波B相电流畸变率 | 7BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 7阶谐波C相电流畸变率 | 7CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 9阶谐波A相电压畸变率 | 9APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 9阶谐波B相电压畸变率 | 9BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 9阶谐波C相电压畸变率 | 9CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 9阶谐波A相电流畸变率 | 9APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 9阶谐波B相电流畸变率 | 9BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 9阶谐波C相电流畸变率 | 9CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 11阶谐波A相电压畸变率 | 11APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 11阶谐波B相电压畸变率 | 11BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 11阶谐波C相电压畸变率 | 11CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 11阶谐波A相电流畸变率 | 11APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 11阶谐波B相电流畸变率 | 11BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 11阶谐波C相电流畸变率 | 11CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 13阶谐波A相电压畸变率 | 13APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 13阶谐波B相电压畸变率 | 13BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 13阶谐波C相电压畸变率 | 13CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 13阶谐波A相电流畸变率 | 13APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 13阶谐波B相电流畸变率 | 13BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 13阶谐波C相电流畸变率 | 13CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 15阶谐波A相电压畸变率 | 15APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 15阶谐波B相电压畸变率 | 15BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 15阶谐波C相电压畸变率 | 15CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 15阶谐波A相电流畸变率 | 15APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 15阶谐波B相电流畸变率 | 15BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 15阶谐波C相电流畸变率 | 15CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 17阶谐波A相电压畸变率 | 17APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 17阶谐波B相电压畸变率 | 17BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 17阶谐波C相电压畸变率 | 17CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 17阶谐波A相电流畸变率 | 17APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 17阶谐波B相电流畸变率 | 17BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 17阶谐波C相电流畸变率 | 17CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 19阶谐波A相电压畸变率 | 19APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 19阶谐波B相电压畸变率 | 19BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 19阶谐波C相电压畸变率 | 19CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 19阶谐波A相电流畸变率 | 19APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 19阶谐波B相电流畸变率 | 19BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 19阶谐波C相电流畸变率 | 19CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 21阶谐波A相电压畸变率 | 21APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 21阶谐波B相电压畸变率 | 21BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 21阶谐波C相电压畸变率 | 21CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 21阶谐波A相电流畸变率 | 21APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 21阶谐波B相电流畸变率 | 21BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 21阶谐波C相电流畸变率 | 21CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 23阶谐波A相电压畸变率 | 23APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 23阶谐波B相电压畸变率 | 23BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 23阶谐波C相电压畸变率 | 23CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 23阶谐波A相电流畸变率 | 23APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 23阶谐波B相电流畸变率 | 23BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 23阶谐波C相电流畸变率 | 23CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 25阶谐波A相电压畸变率 | 25APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 25阶谐波B相电压畸变率 | 25BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 25阶谐波C相电压畸变率 | 25CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 25阶谐波A相电流畸变率 | 25APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 25阶谐波B相电流畸变率 | 25BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 25阶谐波C相电流畸变率 | 25CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 27阶谐波A相电压畸变率 | 27APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 27阶谐波B相电压畸变率 | 27BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 27阶谐波C相电压畸变率 | 27CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 27阶谐波A相电流畸变率 | 27APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 27阶谐波B相电流畸变率 | 27BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 27阶谐波C相电流畸变率 | 27CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 29阶谐波A相电压畸变率 | 29APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 29阶谐波B相电压畸变率 | 29BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 29阶谐波C相电压畸变率 | 29CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 29阶谐波A相电流畸变率 | 29APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 29阶谐波B相电流畸变率 | 29BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 29阶谐波C相电流畸变率 | 29CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 31阶谐波A相电压畸变率 | 31APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 31阶谐波B相电压畸变率 | 31BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 31阶谐波C相电压畸变率 | 31CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 31阶谐波A相电流畸变率 | 31APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 31阶谐波B相电流畸变率 | 31BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 31阶谐波C相电流畸变率 | 31CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 33阶谐波A相电压畸变率 | 33APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 33阶谐波B相电压畸变率 | 33BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 33阶谐波C相电压畸变率 | 33CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 33阶谐波A相电流畸变率 | 33APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 33阶谐波B相电流畸变率 | 33BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 33阶谐波C相电流畸变率 | 33CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 35阶谐波A相电压畸变率 | 35APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 35阶谐波B相电压畸变率 | 35BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 35阶谐波C相电压畸变率 | 35CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 35阶谐波A相电流畸变率 | 35APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 35阶谐波B相电流畸变率 | 35BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 35阶谐波C相电流畸变率 | 35CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 37阶谐波A相电压畸变率 | 37APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 37阶谐波B相电压畸变率 | 37BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 37阶谐波C相电压畸变率 | 37CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 37阶谐波A相电流畸变率 | 37APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 37阶谐波B相电流畸变率 | 37BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 37阶谐波C相电流畸变率 | 37CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 39阶谐波A相电压畸变率 | 39APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 39阶谐波B相电压畸变率 | 39BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 39阶谐波C相电压畸变率 | 39CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 39阶谐波A相电流畸变率 | 39APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 39阶谐波B相电流畸变率 | 39BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 39阶谐波C相电流畸变率 | 39CPhaseIHD | % | Inst | R | L
| 保护 | 断路器分/合闸状态 | BreakerStatus |  | Boolv | S | L | 0. 分闸 1. 合闸
|  | I母断路器分/合闸状态 | Bus1BreakerStatus |  | Boolv | M | L | 0. 分闸 1. 合闸
|  | II母断路器分/合闸状态 | Bus2BreakerStatus |  | Boolv | M | L | 0. 分闸 1. 合闸
|  | 分段开关分/合闸状态 | SecSwitchStatus |  | Boolv | M | L | 0. 分闸 1. 合闸
|  | 负荷开关状态 | LoadSwitchStatus |  | Boolv | M | L | 0. 分闸 1. 合闸
|  | 接触器状态 | ContactorStatus |  | Boolv | M | L | 0. 分闸 1. 合闸
|  | 隔离开关状态 | DisconnectorStatus |  | Boolv | M | L | 0. 分闸 1. 合闸
|  | I母上隔离开关状态 | Bus1UpDisconnectorStatus |  | Boolv | M | L | 0. 分闸 1. 合闸
|  | I母下隔离开关状态 | Bus1DownDisconnectorStatus |  | Boolv | M | L | 0. 分闸 1. 合闸
|  | II母上隔离开关状态 | Bus2UpDisconnectorStatus |  | Boolv | M | L | 0. 分闸 1. 合闸
|  | II母下隔离开关状态 | Bus2DownDisconnectorStatus |  | Boolv | M | L | 0. 分闸 1. 合闸
|  | 接地状态 | GroundStatus |  | Boolv | S | L | 0. 正常接地 1. 接地故障
|  | 检修状态 | OverhaulStatus |  | Boolv | M | L | 0. 正常工作 1. 检修
|  | 弹簧储能状态 | SpringEStoreStatus |  | Boolv | M | L | 0. 正常储能 1. 未储能
|  | 绝缘状态 | InsulationStatus |  | Boolv | S | L | 0. 正常绝缘 1. 绝缘故障
|  | I段绝缘状态 | Sec1InsulationStatus |  | Boolv | M | L | 0. 正常绝缘 1. 绝缘故障
|  | II段绝缘状态 | Sec2InsulationStatus |  | Boolv | M | L | 0. 正常绝缘 1. 绝缘故障
|  | 重合闸充电状态 | RecloseChargeStatus |  | Boolv | M | L | 0. 已充满电 1. 正在充电
|  | 通讯状态 | CommunicateStatus |  | Boolv | S | L | 0. 正常通讯 1. 通讯故障
|  | 工作位上隔离 | WorkLocalUpIsolation |  | Boolv | M | L | 0. 正常 1. 动作
|  | 试验位下隔离 | TestLocalDownIsolation |  | Boolv | M | L | 0. 正常 1. 动作
|  | 控制电源开入状态 | CtrlPowerSwitchStatus |  | Boolv | M | L | 0. 正常 1. 动作
|  | I母线TV合位 | Bus1TVSwitch |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 动作
|  | II母线TV合位 | Bus2TVSwitch |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 动作
|  | 进线1跳位开入 | In1TripSwitch |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 动作
|  | 进线2跳位开入 | In2TripSwitch |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 动作
|  | 手动并列 | ManualParallelSwitch |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 动作
|  | 手动解列 | ManualSplitSwitch |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 动作
|  | 低压解列 | LUSplitSwitch |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 动作
|  | TV自动并列 | TVAutoParallelSwitch |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 动作
|  | 闭锁投分段 | BlockSecSwitch |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 动作
|  | 闭锁投进线1 | BlockIn1Switch |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 动作
|  | 闭锁投进线2 | BlockIn2Switch |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 动作
|  | 手车1开关状态 | Handcart1Switch |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 动作
|  | 手车2开关状态 | Handcart2Switch |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 动作
|  | 备自投方式动作 | SpareAutoSwitch |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 动作
|  | 备自投方式动作不成功 | SpareAutoFailSwitch |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 动作
|  | 压力释放 | PressReliefSwitch |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 动作
|  | I进线过负荷投入 | In1OverloadSwitch |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 动作
|  | II进线过负荷投入 | In2OverloadSwitch |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 动作
|  | 三相一次重合闸 | 3Phase1ShotRecloseSwitch |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 动作
|  | 闭锁重合闸 | BlockRecloseSwitch |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 动作
|  | 前加速保护 | ForAccelerateProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 后加速保护 | BackAccelerateProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 绝缘监测保护 | InsulationMonitorProtect |  | Boolv | M | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 过流保护 | OverIProtect |  | Boolv | M | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 过流加速保护 | OverIAccelerateProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 零序过流保护 | ZeroSeqOverIProtect |  | Boolv | M | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 零序过压保护 | ZeroSeqOverUProtect |  | Boolv | M | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 电动机起动超时保护 | MotorStartOverTimeProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 过热保护 | OverTempProtect |  | Boolv | M | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 过电压保护 | OverUProtect |  | Boolv | M | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 低电压保护 | LowUProtect |  | Boolv | M | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 不平衡电压保护 | UnbalanceUProtect |  | Boolv | M | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 不平衡电流保护 | UnbalanceIProtect |  | Boolv | M | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 过负荷保护 | OverLoadProtect |  | Boolv | M | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 短路保护 | ShortLoopProtect |  | Boolv | M | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 低周减载保护 | LowLoadReduceProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 负序过流I段保护 | NegSeqOverISec1Protect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 反时限过流保护 | InverseTimeOverIProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 非电量保护 | NonElecProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 速断保护 | InstTripProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 限时速断保护 | TimeLimitInstTripProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 零序过流I段保护 | ZeroSeqOverISec1Protect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 零序过流II段保护 | ZeroSeqOverISec2Protect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 零序过流III段保护 | ZeroSeqOverISec3Protect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 零序过流III段反时限保护 | ZeroSeqOverISec3InverseTimeProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | PT失压保护 | PTULossProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | I母PT失压保护 | Bus1PTULossProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | II母PT失压保护 | Bus2PTULossProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 负控跳闸保护 | LoadCtrlTripProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 重瓦斯保护 | HeavyGasProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 轻瓦斯保护 | LightGasProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | 堵转保护 | RotorLockProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | I母过电压保护 | Bus1OverUProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | II母过电压保护 | Bus2OverUProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | I母低电压保护 | Bus1LowUProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | II母低电压保护 | Bus2LowUProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | I母接地电压保护 | Bus1GroundUProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
|  | II母接地电压保护 | Bus2GroundUProtect |  | Boolv | R | L | 0. 正常 1. 保护
| 关键指标 | 负载负荷率 | LoadRate | % | Inst | M | M
|  | 配电容量负荷率 | CapRate | % | Inst | M | M
|  | 三相不平衡电压 | 3PhaseUnbalanceU | kV | Inst | M | M
|  | 三线不平衡电压 | 3LineUnbalanceU | kV | Inst | M | M
|  | 三相不平衡电流 | 3PhaseUnbalanceI | A | Inst | M | M
|  | 最大不平衡线电压 | MaxUnbalanceLineU | kV | Inst | M | M
|  | 最大不平衡相电压 | MaxUnbalancePhaseU | kV | Inst | M | M
|  | 最大不平衡电流 | MaxUnbalanceI | A | Inst | M | M
|  | 电压不平衡度 | UUnbalanceRate | % | Inst | M | M
|  | 电流不平衡度 | IUnbalanceRate | % | Inst | M | M
|  | A相电压偏差 | APhaseUBias | % | Inst | R | M
|  | B相电压偏差 | BPhaseUBias | % | Inst | R | M
|  | C相电压偏差 | CPhaseUBias | % | Inst | R | M
|  | ab线电压偏差 | LineabUBias | % | Inst | R | M
|  | bc线电压偏差 | LinebcUBias | % | Inst | R | M
|  | ca线电压偏差 | LinecaUBias | % | Inst | R | M
|  | 频率偏差 | FreqBias | Hz | Inst | R | M
| 累计指标 | 正向有功电能 | AccPosActiveE | kWh | Acc | M | M
|  | 反向有功电能 | AccRevActiveE | kWh | Acc | M | M
|  | 正向无功电能 | AccPosReactiveE | kVarh | Acc | R | M
|  | 反向无功电能 | AccRevReactiveE | kVarh | Acc | R | M
|  | 视在电能 | AccApparentE | kVAh | Acc | S | M
|  | 净累计有功电能 | NetAccActiveE | kWh | Acc | S | M
|  | 净累计无功电能 | NetAccReactiveE | kVarh | Acc | R | M
|  | 感性无功电能 | AccInducReactiveE | kVarh | Acc | R | M
|  | 容性无功电能 | AccCapacReactiveE | kVarh | Acc | R | M
|  | 累计运行时间 | AccRunTime | h | Acc | S | M
|  | 开启时间计时 | OpenTimeCount | h | Acc | R | M
|  | 关闭时间计时 | CloseTimeCount | h | Acc | R | M
设定参数
报警消息 |  | 控制回路异常报警 | CtrlLoopErrorAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | 控制回路断线报警 | CtrlLoopBreakAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | 母线TV断线报警 | BusTVBreakAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | TA断线报警 | TABreakAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | 过流报警 | OverIAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | 过流加速报警 | OverIAccelerateAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | 零序过流报警 | ZeroSeqOverIAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | 零序过压报警 | ZeroSeqOverUAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | 不平衡电流报警 | UnbalanceIAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | 不平衡电压报警 | UnbalanceUAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | 过电压报警 | OverUAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | 低电压报警 | LowUAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | 过负荷报警 | OverLoadAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | 过热报警 | OverTempAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | 装置故障报警 | DeviceErrorAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | 接地报警 | GroundAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | 并联报警 | ParallelAlarm |  | Boolp | S |  | 0. 正常 1. 报警
|  | 跳位异常报警 | TripErrorAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | 主变开门报警 | MainTransOpenDoorAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | I母PT断线报警 | Bus1PTBreakAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | II母PT断线报警 | Bus2PTBreakAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | I母过电压报警 | Bus1OverUAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | II母过电压报警 | Bus2OverUAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | I母低电压报警 | Bus1LowUAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
|  | II母低电压报警 | Bus2LowUAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警

## TDLS低压开关柜
低压开关柜
分级标签 |  | 信息点 | 信息点编码 | 单位 | 类型 | 优先级 | 输入方式 | 字典选择 | 备注
技术参数 | 整机 | 低压开关柜类型 | LUCabType |  | Enum | S | D1 | 1. 进线柜 2. 电容补偿柜 3. 母联柜 4. 馈电柜（出线柜） 5. 计量柜 6. 短路隔离柜 7. 接地柜 8. 末端配电柜 9. 末端控制柜 99. 其他
|  | 额定电压 | RatedU | V | Num | M | A2
|  | 额定电流 | RatedI | A | Num | M | A2
|  | 额定功率 | RatedP | kW | Num | M | A2
|  | 额定频率 | RatedFreq | Hz | Num | M | A2
|  | 相保护电流 | PhaseProtectI | A | Num | R | A2
|  | 补偿容量 | CompCap | kVar | Num | R | A2
|  | 柜体板厚 | CabThick | mm | Num | R | A2
|  | 柜体颜色 | CabColor |  | Str | R | B1 |  | 厂家提供色卡，甲方指定颜色
|  | 表面涂层材质 | CoatMaterial |  | Str | R | B1
|  | 安装地点 | InstallSiteType |  | Enum | R | D1 | 1. 室外 2. 室内 99. 其他
|  | 控制方式 | CtrlType |  | Enum | R | D1 | 1. 直接启动控制 2. 星三角降压启动控制 3. 自耦降压启动控制 4. 变频器启动控制 5. 软启动控制 99. 其他
|  | 机械寿命 | MechanicalLife | 次 | Num | R | A2
|  | 抗震能力 | SeismicCapacity |  | Enum | S | D1 | 参考《10抗震设防烈度》
|  | 柜外壳防护等级 | CabIPGrade |  | Str | S | B1 | 参考《11防护等级》
|  | 柜内操作对带电部分防护等级 | LiveIPGrade |  | Str | S | B1 | 参考《11防护等级》
|  | 绝缘等级 | InsulationLev |  | Enum | M | D1 | 1. Y级 2. A级 3. E级 4. B级 5. F级 6. H级 7. C级 8. N级 9. R级 99. 其他
|  | 防爆等级 | ExplosionProofLev |  | Enum | M | D1L | 1. I类 2. II类 2.1 IIA类 2.2 IIB类 2.3 IIC类 3. III类 3.1 IIIA类 3.2 IIIB类 3.3 IIIC类 99. 其他
|  | 工作温度范围 | WorkTempRange | ℃ | Numr | M | A6
|  | 工作湿度范围 | WorkRHRange | %RH | Numr | M | A6
|  | 是否有高海拔要求 | isHighAltitude |  | Bool | R | E1 | 0. 无高海拔设计 1. 高海拔专用（＞1000米）
|  | 是否有防盐雾要求 | isSaltFogDefend |  | Bool | R | E1 | 0. 无防盐雾设计 1. 沿海地区专用
| 负荷开关 | 是否包含负荷开关 | isLoadSwitch |  | Bool | M | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 负荷开关1min工频耐受电压 | LoadSwitch1MinFreqStandU | V | Num | R | A2
|  | 负荷开关雷电冲击耐受电压 | LoadSwitchThunderStandU | V | Num | R | A2
|  | 负荷开关额定闭环开断电流 | LoadSwitchRatedCloseLoopBreakI | A | Num | R | A2
|  | 负荷开关额定电缆充电开断电流 | LoadSwitchRatedCableChargeBreakI | A | Num | R | A2
|  | 负荷开关额定短路关合电流 | LoadSwitchRatedShortLoopCloseI | A | Num | R | A2
|  | 负荷开关短时耐受电流 | LoadSwitchTemporaryStandI | A | Num | R | A2
|  | 负荷开关峰值耐受电流 | LoadSwitchPeakStandI | A | Num | R | A2
|  | 负荷开关平均合闸速度 | LoadSwitchAveCloseV | m/s | Num | R | A2
|  | 负荷开关平均分闸速度 | LoadSwitchAveBreakV | m/s | Num | R | A2
| 熔断器 | 是否包含熔断器 | isFuse |  | Bool | S | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 熔断器最大熔断电流 | MaxFuseI | A | Num | M | A2 |  | 在额定电压下，保险丝能够安全断开电路， 并且不发生破损时的最大电流值
|  | 熔断器熔断值 | FuseValue | A2s | Num | R | A2 |  | 保险丝的熔断积分，是熔断这一保险丝的熔丝元件所需的能量，也称之为熔断值I2t
|  | 熔断器保险丝类型 | FuseType |  | Enum | R | D1 | 1. F-快断 2. FF-快快断 3. T-慢断 4. TT-超慢断 99. 其他
|  | 熔断器脉冲系数 | FusePulseFactor |  | Num | R | A1 |  | Fp
|  | 熔断器额定环境温度 | FuseRatedEnvTemp | ℃ | Num | R | A2 |  | 直接接触在保险丝周围的空气温度，不是指室温
| 隔离/接地开关 | 是否包含隔离开关 | isDisconnector |  | Bool | S | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 隔离开关1min工频耐受电压 | Disconnector1MinFreqStandU | V | Num | M | A2
|  | 隔离开关雷电冲击耐受电压 | DisconnectorThunderStandU | V | Num | R | A2
| 低压断路器（空气开关） | 是否包含断路器 | isBreaker |  | Bool | S | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 断路器使用系统 | BreakerUseSys |  | MEnum | R | D2 | 1. 照明（C型） 2. 动力（D型） 99. 其他 （可多选）
|  | 断路器级数 | BreakerLevNum |  | Enum | R | D1 | 1. 单级 2. 二级 3. 三级 4. 四级 99. 其他
|  | 断路器操作方式 | BreakerOperateType |  | Enum | R | D1 | 1. 手柄 2. 电机传动 99. 其他
|  | 断路器额定短路开断电流 | BreakerRatedShortLoopBreakI | A | Num | M | A2
|  | 断路器额定短路关合电流 | BreakerRatedShortLoopCloseI | A | Num | R | A2
|  | 断路器短时耐受电流 | BreakerTemporaryStandI | A | Num | R | A2 |  | 也称热稳定电流，指在规定的短时间内，断路器或者其他设备能够承受的电流的有效值
|  | 断路器峰值耐受电流 | BreakerPeakStandI | A | Num | R | A2 |  | 在规定的使用和性能条件下，开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波的电流峰值
|  | 断路器额定短路持续时间 | BreakerRatedShortLoopTime | s | Num | R | A2
|  | 断路器故障电流切段时间 | BreakerErrorIBreakTime | ms | Num | R | A2
|  | 断路器是否有选择性保护 | isBreakerSelectProtect |  | Bool | R | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 断路器极限短路分断能力（lcu） | BreakerLcu | A | Num | R | A2 |  | 按规定的实验程序所规定的条件，不包 括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力
|  | 断路器运行短路分断能力（lcs） | BreakerLcs | A | Num | R | A2 |  | 按规定的实验程序所规定的条件，包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力
|  | 断路器过负荷脱扣器额定电流 | BreakerRatedOverloadTripperI | A | Num | R | A2
|  | 断路器长延时过负荷整定电流 | BreakerLongDelayOverloadSetI | A | Num | R | A2
|  | 断路器短延时过负荷整定电流 | BreakerShortDelayOverloadSetI | A | Num | R | A2
|  | 断路器瞬时脱扣器整定电流 | BreakerInstTripperSetI | A | Num | R | A2
|  | 断路器脱扣器型式 | TripperType |  | Enum | R | D1 | 1. B型（3ln~5ln） 2. C型（5ln~10ln） 3. D型（10ln~16ln） 99. 其他
|  | 断路器脱扣类型 | TripMethodType |  | Enum | R | D1 | 1. 过电流脱扣器 2. 欠电压脱扣器 3. 分励脱扣器 99. 其他
| 电压互感器 | 是否包含电压互感器 | isUTrans |  | Bool | S | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 电压互感器额定电压比 | UTransRatedURatio |  | Num | S | A1
|  | 电压互感器准确级组合 | UTransAccuracyLev |  | Enum | R | D1 | 1. 0.2级 2. 0.5级 3. 1级 4. 3级 5. 3P级 6. 6P级 99. 其他 | 0.2，0.5，1，3为测量用；3P，6P为保护用
|  | 电压互感器额定输出 | UTransRatedOut | kVA | Num | R | A2
|  | 电压互感器极限输出 | UTransLimitOut | kVA | Num | R | A2
|  | 电压互感器额定绝缘水平 | UTransRatedInsulationLev | V | Num | R | A2
|  | 电压互感器安装地点 | UTransInstallSiteType |  | Enum | R | D1 | 1. 户外 2. 室内 99. 其他 | 35kV以下多为户内式 35kV以上多为户外式
|  | 电压互感器相数 | UTransPhaseNum |  | Enum | R | D1 | 1. 单相式 2. 三相式 99. 其他 | 35kV以上不能制成三相式
|  | 电压互感器绕组数目 | UTransWindingNum |  | Enum | R | D1 | 1. 双绕组 2. 三绕组 99. 其他 | 三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外，还有一组辅助二次侧，供接地保护用
|  | 电压互感器绝缘方式 | UTransInsulationType |  | Enum | R | D1 | 1. 干式 2. 浇注式 3. 油浸式 4. 充气式 99. 其他
|  | 电压互感器工作原理 | UTransPrincipleType |  | Enum | R | D1 | 1. 电磁式 2. 电容式 3. 电子式 99. 其他
| 电流互感器 | 是否包含电流互感器 | isITrans |  | Bool | S | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 电流互感器类型 | ITransType |  | Enum | R | D1 | 1. 单匝式 2. 穿墙式 3. 支柱式 4. 母线式 5. 复匝式 99. 其他
|  | 电流互感器额定电流比 | ITransRatedIRatio |  | Num | S | A1
|  | 电流互感器额定一次侧电流 | ITransRated1stI | A | Num | R | A2
|  | 电流互感器额定二次侧电流 | ITransRated2ndI | A | Num | R | A2
|  | 电流互感器准确级 | ITransAccuracyLev |  | Enum | R | D1 | 1. 0.2级 2. 0.5级 3. 1级 4. 3级 5. 5P级 6. 10P级 7. TPX级 8. TPY级 9. TPZ级 99. 其他 | 0.2，0.5，1，3为测量用；5P，10P为稳态保护用；TPX，TPY，TPZ为暂态保护用
|  | 电流互感器额定容量 | ITransRatedCap | kVA | Num | R | A2 |  | 额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率
|  | 电流互感器额定准确限制系数（10%倍数） | ITransRatedALF |  | Num | R | A1 |  | 在指定的二次负荷和任意功率因数下，电流互感器的电流误差为－10%时，一次电流对其额定值的倍数
|  | 电流互感器比差 | ITransRatioError | A | Num | R | A2 |  | 互感器在测量电流时所出现的数值误差，是由于实际电流比不等于额定电流比而造成的
|  | 电流互感器角差 | ITransPhaseError | ° | Num | R | A2 |  | 互感器的一次电流与二次电流相量的相位之差，相量方向以理想互感器的相位差为零来确定，当二次电流相量超前一次电流相量时，相位差为正值，以分或厘弧度表示
|  | 电流互感器热稳定倍数 | ITransThermalStableMultiple |  | Num | R | A1 |  | 热稳定电流1s内不致使电流互感器的发热超过允许限度的电流与电流互感器的额定电流之比
|  | 电流互感器动稳定倍数 | ITransDynamicStableMultiple |  | Num | R | A1 |  | 电流互感器所能承受的最大电流瞬时值与其额定电流之比
| 接触器 | 是否包含接触器 | isContactor |  | Bool | S | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 接触器绝缘电压 | ContactorInsulationU | V | Num | M | A2
|  | 接触器可控电动机功率 | ContactorMotorP | kW | Num | R | A2
|  | 接触器类型 | ContactorType |  | Enum | R | D1 | 1. 空气式 2. 真空式 99. 其他
|  | 接触器最大接通电流 | ContactorMaxConnectI | A | Num | R | A2 |  | 触点闭合时不会造成触点熔焊时的最大电流值
|  | 接触器最大分断电流 | ContactorMaxReleaseI | A | Num | R | A2 |  | 触点断开时能可靠灭弧的最大电流
|  | 接触器吸合电压 | ContactorConnectU | V | Num | R | A2 |  | 接触器吸合前，缓慢增加吸合线圈两端的电压，接触器可以吸合时的最小电压
|  | 接触器释放电压 | ContactorReleaseU | V | Num | R | A2 |  | 接触器吸合后，缓慢降低吸合线圈的电压，接触器释放时的最大电压
|  | 接触器操作频率 | ContactorOperateFreq | 次/h | Num | R | A2 |  | 接触器在吸合瞬间，吸引线圈需消耗比额定电流大5～7倍的电流，如果操作频率过高，则会使线圈严重发热，直接影响接触器的正常使用，因此规定接触器的允许操作频率，一般为每小时允许操作次数的最大值
| 漏电保护器 | 是否包含漏电保护器 | isLeakageProtector |  | Bool | S | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 漏电保护器额定漏电动作电流 | LeakageProtectorRatedActI | mA | Num | M | A2
|  | 漏电保护器额定漏电动作时间 | LeakageProtectorRatedActTime | s | Num | R | A2
|  | 漏电保护器额定漏电不动作电流 | LeakageProtectorRatedNonActI | mA | Num | R | A2 |  | 在规定的条件下，漏电保护器不动作的电流值，一般应选漏电动作电流值的二分之一，否则因灵敏度太高容易误动作，影响用电设备的正常运行
| 继电器 | 是否包含继电器 | isRelay |  | Bool | S | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 继电器类型 | RelayType |  | Enum | R | D1 | 1. 热继电器 2. 中间继电器 3. 时间继电器 99. 其他
|  | 继电器线圈电阻 | RelayCoilR | Ω | Num | R | A2
|  | 继电器触点间距 | RelayContactSpace | mm | Num | R | A2
|  | 继电器接触点电阻 | RelayContactR | kΩ | Num | R | A2
|  | 继电器接触点开关电压 | RelayContactSwitchU | V | Num | R | A2 |  | 继电器允许加载的电压
|  | 继电器接触点开关电流 | RelayContactSwitchI | A | Num | R | A2 |  | 继电器允许加载的电流
|  | 继电器接触点最大承受电流 | RelayMaxContactStandI | A | Num | R | A2 |  | 在不考虑温升的条件下，继电器触点所能承受的最大电流，一般要大于触点开关电流
|  | 继电器吸合电压 | RelayConnectU | V | Num | R | A2 |  | 使继电器触点吸合的最小线圈电压（从小到大测试）
|  | 继电器释放电压 | RelayReleaseU | V | Num | R | A2 |  | 保证继电器触点释放的最大线圈电压（从大到小测试）
|  | 继电器吸合电流 | RelayConnectI | A | Num | R | A2 |  | 继电器能够产生吸合动作的最小电流
|  | 继电器释放电流 | RelayReleaseI | A | Num | R | A2 |  | 继电器产生释放动作的最大电流
|  | 继电器吸合时间 | RelayConnectTime | s | Num | R | A2 |  | 从最初的线圈上电到触点开始闭合的时间
|  | 继电器释放时间 | RelayReleaseTime | s | Num | R | A2 |  | 从最初的线圈掉电到最后触点断开的时间
|  | 继电器最大连续施加电压 | RelayMaxContinueU | V | Num | R | A2
|  | 继电器绝缘电阻 | RelayInsulationR | Ω | Num | R | A2 |  | 各隔离部分之间的电阻包括继电器的线圈和触点，断开触点之间，触点线圈和各个铁芯之间
|  | 继电器击穿电压 | RelayBreakdownU | V | Num | R | A2
|  | 继电器浪涌耐压能力 | RelaySurgeStandU | V | Num | R | A2 |  | 继电器承受外界浪涌电压（高能量脉冲）能力
|  | 时间继电器延时规格 | TimeRelayDelaySpecification |  | Num | R | A1 |  | 时间继电器
|  | 时间继电器延时规格单位 | TimeRelayDelaySpecificationUnit |  | Enum | R | D1 | 1. s 2. min 3. h 99. 其他 | 时间继电器
|  | 时间继电器类型 | TimeRelayType |  | Enum | R | D1 | 1. 空气阻尼型 2. 电动型 3. 电子型 99. 其他 | 时间继电器
| 接线端子 | 是否包含接线端子 | isTerminal |  | Bool | S | D1 | 0. 无 1. 有
|  | 接线端子类型 | TerminalType |  | Enum | R | D1 | 1. 插拔式 2. 栅栏式 3. 弹簧式 4. 穿墙式 99. 其他
|  | 接线端子绝缘电阻 | TerminalInsulationR | kΩ | Num | R | A2
|  | 接线端子接触电阻 | TerminalContactR | kΩ | Num | R | A2
|  | 接线端子耐受电压 | TerminalStandU | kV | Num | R | A2
|  | 接线端子电线保持力 | TerminalWireRetention | N | Num | R | A2
|  | 接线端子最大温升 | TerminalMaxTempRise | ℃ | Num | R | A2
|  | 接线端子阻燃等级 | TerminalFlameLev |  | Enum | R | D1 | 1. HB 2. V-2 3. V-1 4. V-0 99. 其他
|  | 接线端子可接导线 | AvailableWire | m | Num | R | A2
|  | 其他设备 | OtherEquip |  | Str | R | B1
运行参数 | 瞬时状态 | 运行状态 | RunStatus |  | Boolv | S | L | 0. 停止 1. 运行
|  | 故障状态 | FaultStatus |  | Boolv | S | L | 0. 正常 1. 故障
| 开关状态 | 断路器分/合闸状态 | BreakerStatus |  | Boolv | M | L | 0. 分闸 1. 合闸
|  | 分段开关分/合闸状态 | SecSwitchStatus |  | Boolv | M | L | 0. 分闸 1. 合闸
|  | 负荷开关状态 | LoadSwitchStatus |  | Boolv | M | L | 0. 分闸 1. 合闸
|  | 接触器状态 | ContactorStatus |  | Boolv | M | L | 0. 分闸 1. 合闸
|  | 隔离开关状态 | DisconnectorStatus |  | Boolv | M | L | 0. 分闸 1. 合闸
|  | 接地状态 | GroundStatus |  | Boolv | M | L | 0. 正常接地 1. 接地故障
|  | 检修状态 | OverhaulStatus |  | Boolv | M | L | 0. 正常工作 1. 检修
|  | 弹簧储能状态 | SpringEStoreStatus |  | Boolv | M | L | 0. 正常储能 1. 未储能
|  | 绝缘状态 | InsulationStatus |  | Boolv | M | L | 0. 正常绝缘 1. 绝缘故障
|  | 重合闸充电状态 | RecloseChargeStatus |  | Boolv | M | L | 0. 已充满电 1. 正在充电
|  | 通讯状态 | CommunicateStatus |  | Boolv | M | L | 0. 正常通讯 1. 通讯故障
| 电压 | A相电压 | APhaseU | V | Inst | M | L
|  | B相电压 | BPhaseU | V | Inst | M | L
|  | C相电压 | CPhaseU | V | Inst | M | L
|  | Uab线电压 | UabU | V | Inst | M | L
|  | Ubc线电压 | UbcU | V | Inst | M | L
|  | Uac线电压 | UacU | V | Inst | M | L
|  | 电压 | U | V | Inst | M | L
|  | 正序电压 | PosSeqU | V | Inst | R | L
|  | 负序电压 | NegSeqU | V | Inst | R | L
|  | 零序电压 | ZeroSeqU | V | Inst | R | L
| 电流 | A相测量电流 | APhaseI | A | Inst | M | L
|  | B相测量电流 | BPhaseI | A | Inst | M | L
|  | C相测量电流 | CPhaseI | A | Inst | M | L
|  | 电流 | I | A | Inst | M | L
|  | A相无功电流 | APhaseReactiveI | A | Inst | R | L
|  | B相无功电流 | BPhaseReactiveI | A | Inst | R | L
|  | C相无功电流 | CPhaseReactiveI | A | Inst | R | L
|  | 中性线电流 | NeutralI | A | Inst | R | L
|  | 正序电流 | PosSeqI | A | Inst | R | L
|  | 负序电流 | NegSeqI | A | Inst | R | L
|  | 高压零序电流 | HUZeroSeqI | A | Inst | R | L
|  | 低压零序电流 | LUZeroSeqI | A | Inst | R | L
| 频率 | 频率 | Freq | Hz | Inst | M | L
| 功率 | A相有功功率 | APhaseActiveP | kW | Inst | M | L
|  | B相有功功率 | BPhaseActiveP | kW | Inst | M | L
|  | C相有功功率 | CPhaseActiveP | kW | Inst | M | L
|  | 总有功功率 | TotActiveP | kW | Inst | S | L
|  | A相无功功率 | APhaseReactiveP | kVar | Inst | R | L
|  | B相无功功率 | BPhaseReactiveP | kVar | Inst | R | L
|  | C相无功功率 | CPhaseReactiveP | kVar | Inst | R | L
|  | 总无功功率 | TotReactiveP | kVar | Inst | M | L
|  | A相视在功率 | APhaseApparentP | kVA | Inst | M | L
|  | B相视在功率 | BPhaseApparentP | kVA | Inst | M | L
|  | C相视在功率 | CPhaseApparentP | kVA | Inst | M | L
|  | 总视在功率 | TotApparentP | kVA | Inst | S | L
|  | A相功率因数 | APhasePFactor |  | Inst | M | L
|  | B相功率因数 | BPhasePFactor |  | Inst | M | L
|  | C相功率因数 | CPhasePFactor |  | Inst | M | L
|  | 总功率因数 | TotPFactor |  | Inst | S | L
| 总谐波 | 总谐波A相电压 | TotHarmAPhaseU | V | Inst | R | L
|  | 总谐波B相电压 | TotHarmBPhaseU | V | Inst | R | L
|  | 总谐波C相电压 | TotHarmCPhaseU | V | Inst | R | L
|  | 总电压谐波含量 | TotUHarm | V | Inst | M | L
|  | 总谐波A相电流 | TotHarmAPhaseI | A | Inst | R | L
|  | 总谐波B相电流 | TotHarmBPhaseI | A | Inst | R | L
|  | 总谐波C相电流 | TotHarmCPhaseI | A | Inst | R | L
|  | 总电流谐波含量 | TotIHarm | A | Inst | M | L
| 畸变率 | A相电压谐波畸变率 | APhaseUHD | % | Inst | M | L
|  | B相电压谐波畸变率 | BPhaseUHD | % | Inst | M | L
|  | C相电压谐波畸变率 | CPhaseUHD | % | Inst | M | L
|  | 电压谐波总畸变率 | UTHD | % | Inst | M | L
|  | A相电流谐波畸变率 | APhaseIHD | % | Inst | M | L
|  | B相电流谐波畸变率 | BPhaseIHD | % | Inst | M | L
|  | C相电流谐波畸变率 | CPhaseIHD | % | Inst | M | L
|  | 电流谐波总畸变率 | ITHD | % | Inst | M | L
|  | 3阶谐波A相电压畸变率 | 3APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 3阶谐波B相电压畸变率 | 3BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 3阶谐波C相电压畸变率 | 3CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 3阶谐波A相电流畸变率 | 3APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 3阶谐波B相电流畸变率 | 3BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 3阶谐波C相电流畸变率 | 3CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 5阶谐波A相电压畸变率 | 5APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 5阶谐波B相电压畸变率 | 5BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 5阶谐波C相电压畸变率 | 5CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 5阶谐波A相电流畸变率 | 5APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 5阶谐波B相电流畸变率 | 5BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 5阶谐波C相电流畸变率 | 5CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 7阶谐波A相电压畸变率 | 7APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 7阶谐波B相电压畸变率 | 7BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 7阶谐波C相电压畸变率 | 7CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 7阶谐波A相电流畸变率 | 7APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 7阶谐波B相电流畸变率 | 7BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 7阶谐波C相电流畸变率 | 7CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 9阶谐波A相电压畸变率 | 9APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 9阶谐波B相电压畸变率 | 9BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 9阶谐波C相电压畸变率 | 9CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 9阶谐波A相电流畸变率 | 9APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 9阶谐波B相电流畸变率 | 9BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 9阶谐波C相电流畸变率 | 9CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 11阶谐波A相电压畸变率 | 11APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 11阶谐波B相电压畸变率 | 11BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 11阶谐波C相电压畸变率 | 11CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 11阶谐波A相电流畸变率 | 11APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 11阶谐波B相电流畸变率 | 11BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 11阶谐波C相电流畸变率 | 11CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 13阶谐波A相电压畸变率 | 13APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 13阶谐波B相电压畸变率 | 13BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 13阶谐波C相电压畸变率 | 13CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 13阶谐波A相电流畸变率 | 13APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 13阶谐波B相电流畸变率 | 13BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 13阶谐波C相电流畸变率 | 13CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 15阶谐波A相电压畸变率 | 15APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 15阶谐波B相电压畸变率 | 15BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 15阶谐波C相电压畸变率 | 15CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 15阶谐波A相电流畸变率 | 15APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 15阶谐波B相电流畸变率 | 15BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 15阶谐波C相电流畸变率 | 15CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 17阶谐波A相电压畸变率 | 17APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 17阶谐波B相电压畸变率 | 17BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 17阶谐波C相电压畸变率 | 17CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 17阶谐波A相电流畸变率 | 17APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 17阶谐波B相电流畸变率 | 17BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 17阶谐波C相电流畸变率 | 17CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 19阶谐波A相电压畸变率 | 19APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 19阶谐波B相电压畸变率 | 19BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 19阶谐波C相电压畸变率 | 19CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 19阶谐波A相电流畸变率 | 19APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 19阶谐波B相电流畸变率 | 19BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 19阶谐波C相电流畸变率 | 19CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 21阶谐波A相电压畸变率 | 21APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 21阶谐波B相电压畸变率 | 21BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 21阶谐波C相电压畸变率 | 21CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 21阶谐波A相电流畸变率 | 21APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 21阶谐波B相电流畸变率 | 21BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 21阶谐波C相电流畸变率 | 21CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 23阶谐波A相电压畸变率 | 23APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 23阶谐波B相电压畸变率 | 23BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 23阶谐波C相电压畸变率 | 23CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 23阶谐波A相电流畸变率 | 23APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 23阶谐波B相电流畸变率 | 23BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 23阶谐波C相电流畸变率 | 23CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 25阶谐波A相电压畸变率 | 25APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 25阶谐波B相电压畸变率 | 25BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 25阶谐波C相电压畸变率 | 25CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 25阶谐波A相电流畸变率 | 25APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 25阶谐波B相电流畸变率 | 25BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 25阶谐波C相电流畸变率 | 25CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 27阶谐波A相电压畸变率 | 27APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 27阶谐波B相电压畸变率 | 27BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 27阶谐波C相电压畸变率 | 27CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 27阶谐波A相电流畸变率 | 27APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 27阶谐波B相电流畸变率 | 27BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 27阶谐波C相电流畸变率 | 27CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 29阶谐波A相电压畸变率 | 29APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 29阶谐波B相电压畸变率 | 29BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 29阶谐波C相电压畸变率 | 29CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 29阶谐波A相电流畸变率 | 29APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 29阶谐波B相电流畸变率 | 29BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 29阶谐波C相电流畸变率 | 29CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 31阶谐波A相电压畸变率 | 31APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 31阶谐波B相电压畸变率 | 31BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 31阶谐波C相电压畸变率 | 31CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 31阶谐波A相电流畸变率 | 31APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 31阶谐波B相电流畸变率 | 31BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 31阶谐波C相电流畸变率 | 31CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 33阶谐波A相电压畸变率 | 33APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 33阶谐波B相电压畸变率 | 33BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 33阶谐波C相电压畸变率 | 33CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 33阶谐波A相电流畸变率 | 33APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 33阶谐波B相电流畸变率 | 33BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 33阶谐波C相电流畸变率 | 33CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 35阶谐波A相电压畸变率 | 35APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 35阶谐波B相电压畸变率 | 35BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 35阶谐波C相电压畸变率 | 35CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 35阶谐波A相电流畸变率 | 35APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 35阶谐波B相电流畸变率 | 35BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 35阶谐波C相电流畸变率 | 35CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 37阶谐波A相电压畸变率 | 37APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 37阶谐波B相电压畸变率 | 37BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 37阶谐波C相电压畸变率 | 37CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 37阶谐波A相电流畸变率 | 37APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 37阶谐波B相电流畸变率 | 37BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 37阶谐波C相电流畸变率 | 37CPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 39阶谐波A相电压畸变率 | 39APhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 39阶谐波B相电压畸变率 | 39BPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 39阶谐波C相电压畸变率 | 39CPhaseUHD | % | Inst | R | L
|  | 39阶谐波A相电流畸变率 | 39APhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 39阶谐波B相电流畸变率 | 39BPhaseIHD | % | Inst | R | L
|  | 39阶谐波C相电流畸变率 | 39CPhaseIHD | % | Inst | R | L
| 关键指标 | 负载负荷率 | LoadRate | % | Inst | M | M
|  | 配电容量负荷率 | CapRate | % | Inst | M | M
|  | 三相不平衡电压 | 3PhaseUnbalanceU | V | Inst | M | M
|  | 三线不平衡电压 | 3LineUnbalanceU | V | Inst | M | M
|  | 三相不平衡电流 | 3PhaseUnbalanceI | A | Inst | M | M
|  | 最大不平衡线电压 | MaxUnbalanceLineU | V | Inst | M | M
|  | 最大不平衡相电压 | MaxUnbalancePhaseU | V | Inst | M | M
|  | 最大不平衡电流 | MaxUnbalanceI | A | Inst | M | M
|  | 电压不平衡度 | UUnbalanceRate | % | Inst | M | M
|  | 电流不平衡度 | IUnbalanceRate | % | Inst | M | M
|  | A相电压偏差 | APhaseUBias | % | Inst | R | M
|  | B相电压偏差 | BPhaseUBias | % | Inst | R | M
|  | C相电压偏差 | CPhaseUBias | % | Inst | R | M
|  | ab线电压偏差 | LineabUBias | % | Inst | R | M
|  | bc线电压偏差 | LinebcUBias | % | Inst | R | M
|  | ca线电压偏差 | LinecaUBias | % | Inst | R | M
|  | 频率偏差 | FreqBias | Hz | Inst | R | M
| 累计指标 | 正向有功电能 | AccPosActiveE | kWh | Acc | M | M
|  | 反向有功电能 | AccRevActiveE | kWh | Acc | M | M
|  | 正向无功电能 | AccPosReactiveE | kVarh | Acc | R | M
|  | 反向无功电能 | AccRevReactiveE | kVarh | Acc | R | M
|  | 视在电能 | AccApparentE | kVAh | Acc | S | M
|  | 净累计有功电能 | NetAccActiveE | kWh | Acc | S | M
|  | 净累计无功电能 | NetAccReactiveE | kVarh | Acc | R | M
|  | 感性无功电能 | AccInducReactiveE | kVarh | Acc | R | M
|  | 容性无功电能 | AccCapacReactiveE | kVarh | Acc | R | M
|  | 累计运行时间 | AccRunTime | h | Acc | S | M
|  | 开启时间计时 | OpenTimeCount | h | Acc | R | M
|  | 关闭时间计时 | CloseTimeCount | h | Acc | R | M
设定参数
报警消息

## TDDS直流屏
直流屏
分级标签 | 信息点 | 信息点编码 | 单位 | 类型 | 优先级 | 输入方式 | 字典选择 | 备注
技术参数 | 交流输入电压 | RatedInU | V | Num | S | A2
| 交流输入频率 | RatedInP | mA | Num | M | A2
| 稳压精度 | StableUPrecision | % | Num | R | A2
| 稳流精度 | StableIPrecision | % | Num | R | A2
| 纹波系数 | RippleFactor | % | Num | R | A2 |  | 直流电压中的交流成分的峰值或绝对量
| 额定控母电压 | RatedCtrlU | V | Num | M | A2 |  | 控制电源小母线的电压
| 额定合母电压 | RatedBondU | V | Num | M | A2 |  | 合闸电源小母线电压
| 额定充电电压 | RatedChargeU | V | Num | M | A2
| 额定控母电流 | RatedCtrlI | A | Num | R | A2
| 额定合母电流 | RatedBondI | A | Num | R | A2
| 额定充电电流 | RatedChargeI | A | Num | R | A2
| 蓄电池组容量 | BatteryCap | Ah | Num | M | A2
| 蓄电池个数 | BatteryNum | 个 | Num | R | A2
| 变电效率 | RatedTransEff | % | Num | R | A2
| 绝缘方式 | InsulationType |  | Enum | R | D1 | 1. 干式 2. 浇注式 3. 油浸式 4. 充气式 99. 其他
| 安装地点 | InstallSiteType |  | Enum | R | D1 | 1. 室外 2. 室内 99. 其他
| 抗震能力 | SeismicCapacity |  | Enum | S | D1 | 参考《10抗震设防烈度》
| 防护等级 | IPGrade |  | Str | S | B1 | 参考《11防护等级》
| 绝缘等级 | InsulationLev |  | Enum | M | D1 | 1. Y级 2. A级 3. E级 4. B级 5. F级 6. H级 7. C级 8. N级 9. R级 99. 其他
| 防爆等级 | ExplosionProofLev |  | Enum | M | D1L | 1. I类 2. II类 2.1 IIA类 2.2 IIB类 2.3 IIC类 3. III类 3.1 IIIA类 3.2 IIIB类 3.3 IIIC类 99. 其他
| 工作温度范围 | WorkTempRange | ℃ | Numr | M | A6
| 工作湿度范围 | WorkRHRange | %RH | Numr | M | A6
| 噪声强度 | Noise | dB(A) | Num | M | A2
| 是否有高海拔要求 | isHighAltitude |  | Bool | R | E1 | 0. 无高海拔设计 1. 高海拔专用（＞1000米）
| 是否有防盐雾要求 | isSaltFogDefend |  | Bool | R | E1 | 0. 无防盐雾设计 1. 沿海地区专用
| 能效等级 | EEffIndex |  | Enum | M | D1 | 1. 1级 2. 2级 3. 3级 4. 4级 5. 5级 99. 其他
运行参数 | 运行状态 | RunStatus |  | Boolv | S | L | 0. 停止 1. 运行
| 故障状态 | FaultStatus |  | Boolv | S | L | 0. 正常 1. 故障
| A相输入电压 | APhaseInU | V | Inst | S | L
| B相输入电压 | BPhaseInU | V | Inst | S | L
| C相输入电压 | CPhaseInU | V | Inst | S | L
| 输入电压 | InU | V | Inst | S | L
| A相输入电流 | APhaseInI | A | Inst | S | L
| B相输入电流 | BPhaseInI | A | Inst | S | L
| C相输入电流 | CPhaseInI | A | Inst | S | L
| 输入电流 | InI | A | Inst | S | L
| 充电电压 | ChargeU | V | Inst | S | L
| 电池电压 | BatteryU | V | Inst | S | L
| 控母电压 | CtrlU | V | Inst | S | L |  | 控制电源小母线电压
| 合母电压 | BondU | V | Inst | S | L |  | 合闸电源小母线电压
| 充电电流 | ChargeI | A | Inst | M | L
| 控母电流 | CtrlI | A | Inst | M | L
| 合母电流 | BondI | A | Inst | M | L
| 蓄电池电量 | BatteryPower | Ah | Inst | M | L
| 累计运行时间 | AccRunTime | h | Acc | S | M
| 开启时间计时 | OpenTimeCount | h | Acc | R | M
| 关闭时间计时 | CloseTimeCount | h | Acc | R | M
设定参数
报警消息 | 交流电压异常报警 | ACUErrorAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
| 交流过压报警 | ACOverUAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
| 充电浮充电装置故障报警 | FloatChargeDeviceErrorAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
| 蓄电池电压异常报警 | BatteryUErrorAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
| 电池组过压报警 | BatteryOverUAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
| 电池组欠压报警 | BatteryLowUAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
| 母线电压异常报警 | BusUErrorAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
| 母线接地故障报警 | BusGroundErrorAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
| 控母电压过高报警 | CtrlBusOverUAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
| 模块故障报警 | ModuleErrorAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
| 模块通讯故障报警 | ModuleCommunicateErrorAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
| 熔断器故障报警 | FuseErrorAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
| 空开跳闸报警 | AirSwitchBreakAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
| 馈线故障报警 | FeederErrorAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警
| 绝缘故障报警 | InsulationErrorAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 报警

## TDBP变配电母线插接箱
母线插接箱
分级标签 | 信息点 | 信息点编码 | 单位 | 类型 | 优先级 | 输入方式 | 字典选择 | 备注
技术参数 | 额定容量 | ICap | A | Num | S | A2
| 插接口类型 | PlugInType |  | Str | R | B1
| 插接口数量 | PlugInNum | 个 | Num | R | A2
| 插接口间距 | PlugInSpace | mm | Num | R | A2
| 插接口安装方向 | PlugInDirect |  | Str | R | B1 |  | 如是五线制的则需插口安装方向（上2下3，还是上3下2）
| 爬电距离 | CreepDistance | mm | Num | R | A2
| 极限温升 | MaxTempRise | ℃ | Num | R | A2
| 防护等级 | IPGrade |  | Str | M | B1 | 参考《11防护等级》
| 工作温度范围 | WorkTempRange | ℃ | Numr | M | A6
| 工作湿度范围 | WorkRHRange | %RH | Numr | M | A6
| 是否有高海拔要求 | isHighAltitude |  | Bool | R | E1 | 0. 无高海拔设计 1. 高海拔专用（＞1000米）
| 是否有防盐雾要求 | isSaltFogDefend |  | Bool | R | E1 | 0. 无防盐雾设计 1. 沿海地区专用
运行参数
设定参数
报警消息