## ELEL直梯
直梯
分级标签 |  | 信息点 | 信息点编码 | 单位 | 类型 | 优先级 | 输入方式 | 字典选择 | 备注
技术参数 |  | 电源频率 | PowerFreq | Hz | Num | M | A2
|  | 额定电压 | RatedU | V | Num | S | A2
|  | 额定电流 | RatedI | A | Num | M | A2
|  | 额定功率 | RatedP | kW | Num | S | A2
|  | 用途类型 | FuncType |  | Enum | S | D1 | 1. 客梯 2. 货梯 99. 其他
|  | 是否是观光电梯 | isSight |  | Bool | M | E1 | 0. 否 1. 是
|  | 最大载荷 | MaxLoad | kg | Num | S | A2
|  | 最大载客数 | MaxPassengerNum | 人 | Num | S | A2
|  | 额定速度 | RatedV | m/s | Num | R | A2
|  | 电梯内长度 | InLength | mm | Num | R | A2
|  | 电梯内宽度 | InWidth | mm | Num | R | A2
|  | 电梯内高度 | InHeight | mm | Num | R | A2
|  | 门宽 | DoorWidth | mm | Num | R | A2
|  | 井道长度 | WellLength | mm | Num | R | A2
|  | 井道宽度 | WellWidth | mm | Num | R | A2
|  | 底坑深度 | PitDepth | mm | Num | R | A2
|  | 驱动方式 | DriveType |  | Enum | R | D1 | 1. 直流驱动 2. 交流单速驱动 3. 交流双速驱动 4. 交流调压驱动 5. 交流变压变频驱动 6. 永磁同步电机驱动 7. 液压驱动 99. 其他
|  | 操纵控制方式 | CtrlType |  | Enum | R | D1 | 1. 手柄开关控制 2. 按钮控制 3. 信号控制 4. 集选控制 5. 并联控制 6. 群控 99. 其他
|  | 厅轿门形式 | DoorType |  | Enum | R | D1 | 1. 中分式 2. 旁开式 3. 直分式 99. 其他
|  | 左右开门方向 | OpenDirectType |  | Bool | R | E1 | 0. 左开门 1. 右开门
|  | 机房形式 | MachineRoomType |  | Enum | M | D1 | 1. 上机房 2. 下机房 3. 无机房 99. 其他
|  | 层站数 | StopNum | 站 | Num | S | A2 |  | 电梯运行其中的建筑的层楼称为层，各层楼用以进出轿厢的地点称为站。
|  | 抗震能力 | SeismicCapacity |  | Enum | S | D1 | 参考《10抗震设防烈度》
|  | 电机防护等级 | MotorIPGrade |  | Str | M | B1 | 参考《11防护等级》
|  | 电机绝缘等级 | MotorInsulationLev |  | Enum | M | D1 | 1. Y级 2. A级 3. E级 4. B级 5. F级 6. H级 7. C级 8. N级 9. R级 99. 其他
|  | 防爆等级 | ExplosionProofLev |  | Enum | M | D1L | 1. I类 2. II类 2.1 IIA类 2.2 IIB类 2.3 IIC类 3. III类 3.1 IIIA类 3.2 IIIB类 3.3 IIIC类 99. 其他
|  | 工作温度范围 | WorkTempRange | ℃ | Numr | M | A6
|  | 工作湿度范围 | WorkRHRange | %RH | Numr | M | A6
|  | 噪声强度 | Noise | dB(A) | Num | M | A2
|  | 是否有高海拔要求 | isHighAltitude |  | Bool | R | E1 | 0. 无高海拔设计 1. 高海拔专用（＞1000米）
|  | 是否有防盐雾要求 | isSaltFogDefend |  | Bool | R | E1 | 0. 无防盐雾设计 1. 沿海地区专用
|  | 能效等级 | EEffIndex |  | Enum | M | D1 | 1. 1级 2. 2级 3. 3级 4. 4级 5. 5级 99. 其他
运行参数 | 瞬时状态 | 运行状态 | RunStatus |  | Boolv | S | L | 0. 停止 1. 运行
|  | 故障状态 | FaultStatus |  | Boolv | S | L | 0. 正常 1. 故障
|  | 手自动状态 | ManualAutoStatus |  | Boolv | S | L | 0. 手动 1. 自动
|  | 云端控制状态 | InCloudStatus |  | Boolv | S | L | 0. 非云端 1. 云端
|  | BA手动干预状态 | BAInterveneStatus |  | Boolv | S | L | 0. 不允许 1. 允许
|  | A相电压 | APhaseU | V | Inst | M | L
|  | B相电压 | BPhaseU | V | Inst | M | L
|  | C相电压 | CPhaseU | V | Inst | M | L
|  | 工作电压 | U | V | Inst | M | L
|  | A相电流 | APhaseI | A | Inst | M | L
|  | B相电流 | BPhaseI | A | Inst | M | L
|  | C相电流 | CPhaseI | A | Inst | M | L
|  | 工作电流 | I | A | Inst | M | L
|  | 耗电功率 | ElecConsumP | kW | Inst | M | L
|  | 当前载荷 | Load | kg | Inst | M | L
|  | 当前乘客数 | PassengerNum | 人 | Inst | R | L
|  | 运行方向 | MoveDirect |  | Enumv | S | L | 1. 向上 2. 向下 3. 静止 99. 其他
|  | 当前层数 | StopFloor | 层 | Inst | S | L
|  | 需停站个数 | NeedStopNum | 个 | Inst | R | L
|  | 需停站位置 | NeedStopFloor |  | Inst | R | L
| 累计指标 | 累计耗电量 | AccElecConsum | kWh | Acc | M | M
|  | 累计运送人次 | AccPassengerNum | 人次 | Acc | R | M
|  | 累计运行时间 | AccRunTime | h | Acc | S | M
|  | 开启时间计时 | OpenTimeCount | h | Acc | R | M
|  | 关闭时间计时 | CloseTimeCount | h | Acc | R | M
设定参数
报警消息 |  | A1级故障 | A1LevAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 故障
|  | A2级故障 | A2LevAlarm |  | Boolp | S | L | 0. 正常 1. 故障

## ELES扶梯
扶梯
分级标签 |  | 信息点 | 信息点编码 | 单位 | 类型 | 优先级 | 输入方式 | 字典选择 | 备注
技术参数 |  | 电源频率 | PowerFreq | Hz | Num | M | A2
|  | 额定电压 | RatedU | V | Num | S | A2
|  | 额定电流 | RatedI | A | Num | M | A2
|  | 额定功率 | RatedP | kW | Num | S | A2
|  | 功能类型 | FuncType |  | Enum | S | D1 | 1. 自动扶梯 2. 自动人行道 99. 其他
|  | 最大载荷 | MaxLoad | kg | Num | S | A2
|  | 理论输送能力 | RatedDeliveryCap | 人次/5min | Num | M | A2
|  | 是否有感应调速功能 | isSensorSpeedCtrl |  | Bool | M | E1 | 0. 无 1. 有
|  | 无载荷时速度 | RatedNonLoadV | m/s | Num | R | A2
|  | 有载荷时速度 | RatedLoadV | m/s | Num | R | A2
|  | 倾斜角 | SlantAngle | ° | Num | R | A2
|  | 高度 | EscalatorHeight | mm | Num | R | A2
|  | 长度 | EscalatorLength | mm | Num | R | A2
|  | 宽度 | EscalatorWidth | mm | Num | R | A2
|  | 梯级宽度 | StepWidth | mm | Num | R | A2
|  | 基坑深度 | PitDepth | mm | Num | R | A2 |  | 自动扶梯空载和负载向下制动距离范围
|  | 抗震能力 | SeismicCapacity |  | Enum | S | D1 | 参考《10抗震设防烈度》
|  | 电机防护等级 | MotorIPGrade |  | Str | M | B1 | 参考《11防护等级》
|  | 电机绝缘等级 | MotorInsulationLev |  | Enum | M | D1 | 1. Y级 2. A级 3. E级 4. B级 5. F级 6. H级 7. C级 8. N级 9. R级 99. 其他
|  | 防爆等级 | ExplosionProofLev |  | Enum | M | D1L | 1. I类 2. II类 2.1 IIA类 2.2 IIB类 2.3 IIC类 3. III类 3.1 IIIA类 3.2 IIIB类 3.3 IIIC类 99. 其他
|  | 工作温度范围 | WorkTempRange | ℃ | Numr | M | A6
|  | 工作湿度范围 | WorkRHRange | %RH | Numr | M | A6
|  | 噪声强度 | Noise | dB(A) | Num | M | A2
|  | 是否有高海拔要求 | isHighAltitude |  | Bool | R | E1 | 0. 无高海拔设计 1. 高海拔专用（＞1000米）
|  | 是否有防盐雾要求 | isSaltFogDefend |  | Bool | R | E1 | 0. 无防盐雾设计 1. 沿海地区专用
|  | 能效等级 | EEffIndex |  | Enum | M | D1 | 1. 1级 2. 2级 3. 3级 4. 4级 5. 5级 99. 其他
运行参数 | 瞬时状态 | 运行状态 | RunStatus |  | Boolv | S | L | 0. 停止 1. 运行
|  | 故障状态 | FaultStatus |  | Boolv | S | L | 0. 正常 1. 故障
|  | 手自动状态 | ManualAutoStatus |  | Boolv | S | L | 0. 手动 1. 自动
|  | 云端控制状态 | InCloudStatus |  | Boolv | S | L | 0. 非云端 1. 云端
|  | BA手动干预状态 | BAInterveneStatus |  | Boolv | S | L | 0. 不允许 1. 允许
|  | A相电压 | APhaseU | V | Inst | M | L
|  | B相电压 | BPhaseU | V | Inst | M | L
|  | C相电压 | CPhaseU | V | Inst | M | L
|  | 工作电压 | U | V | Inst | M | L
|  | A相电流 | APhaseI | A | Inst | M | L
|  | B相电流 | BPhaseI | A | Inst | M | L
|  | C相电流 | CPhaseI | A | Inst | M | L
|  | 工作电流 | I | A | Inst | M | L
|  | 耗电功率 | ElecConsumP | kW | Inst | M | L
|  | 当前载荷 | Load | kg | Inst | M | L
|  | 当前输送人流量 | DeliveryFlow | 人次/5min | Inst | R | L
|  | 运行方向 | MoveDirect |  | Enumv | S | L | 1. 向上 2. 向下 3. 静止 99. 其他
|  | 运行速度 | MoveV | m/s | Inst | R | L
| 累计指标 | 累计耗电量 | AccElecConsum | kWh | Acc | M | M
|  | 累计运送人次 | AccPassengerNum | 人次 | Acc | R | M
|  | 累计运行时间 | AccRunTime | h | Acc | S | M
|  | 开启时间计时 | OpenTimeCount | h | Acc | R | M
|  | 关闭时间计时 | CloseTimeCount | h | Acc | R | M
设定参数
报警消息

## ELCU电梯控制箱
控制箱
分级标签 |  | 信息点 | 信息点编码 | 单位 | 类型 | 优先级 | 输入方式 | 字典选择 | 备注
技术参数 | 整机 | 额定输入电压 | RatedInputU | V | Num | R | A2
|  | 额定输出电压 | RatedOutputU | V | Num | R | A2
|  | 应答时间 | ResponseTime | ms | Num | M | A2
|  | 允许瞬时断电时间 | AllowPowerOffTime | ms | Num | M | A2
|  | 是否有网络功能 | isNetwork |  | Bool | S | E1 | 0. 否 1. 是
|  | IP地址 | IPAddress |  | Str | S | B1
|  | 子网掩码 | SubnetMask |  | Str | S | B1
|  | 网关 | Gateway |  | Str | S | B1
|  | DNS服务器地址 | DNS |  | Str | S | B1
|  | 适用网络类型 | NetType |  | Enum | M | D1 | 1. 千兆以太网 2. 万兆以太网 3. 光纤 99. 其他
|  | 传输速率 | TransferSpeed | MB/s | Num | M | A2
|  | 主芯片类型 | MainChip |  | Str | R | B1
|  | 防护等级 | IPGrade |  | Str | S | B1 | 参考《11防护等级》
|  | 工作温度范围 | WorkTempRange | ℃ | Numr | M | A6
|  | 工作湿度范围 | WorkRHRange | %RH | Numr | M | A6
|  | 平均无故障时间 | MTBF | h | Num | M | A2
| 接口 | 输入485接口数量 | In485PortNum | 个 | Num | R | A2
|  | 输出485接口数量 | Out485PortNum | 个 | Num | R | A2
|  | 输入232接口数量 | In232PortNum | 个 | Num | R | A2
|  | 输出232接口数量 | Out232PortNum | 个 | Num | R | A2
|  | 输入422接口数量 | In422PortNum | 个 | Num | R | A2
|  | 输出422接口数量 | Out422PortNum | 个 | Num | R | A2
|  | 输入MBUS接口数量 | InMBUSPortNum | 个 | Num | R | A2
|  | 输出MBUS接口数量 | OutMBUSPortNum | 个 | Num | R | A2
|  | 输入音频接口数量 | InAudioPortNum | 个 | Num | R | A2
|  | 输出音频接口数量 | OutAudioPortNum | 个 | Num | R | A2
|  | HDMI接口数量 | HDMIPortNum | 个 | Num | R | A2
|  | VGA接口数量 | VGAPortNum | 个 | Num | R | A2
|  | USB接口数量 | USBPortNum | 个 | Num | R | A2
|  | 以太网接口数量 | EthernetPortNum | 个 | Num | R | A2
|  | 光纤接口数量 | FiberPortNum | 个 | Num | R | A2
|  | 电压AI接口数量 | AIUPortNum | 个 | Num | R | A2
|  | 电压AI信号 | AIU | V | Num | R | A2
|  | 电流AI接口数量 | AIIPortNum | 个 | Num | R | A2
|  | 电流AI信号 | AII | A | Num | R | A2
|  | 电压AO接口数量 | AOUPortNum | 个 | Num | R | A2
|  | 电压AO信号 | AOU | V | Num | R | A2
|  | 电流AO接口数量 | AOIPortNum | 个 | Num | R | A2
|  | 电流AO信号 | AOI | A | Num | R | A2
|  | DI干节点接口数量 | DIDryNodePortNum | 个 | Num | R | A2
|  | DI湿节点接口数量 | DIWetNodePortNum | 个 | Num | R | A2
|  | DI湿节点电压 | DIWetNodeU |  | Enum | R | D1 | 1. DC0～30V（标准DC24V） 2. AC110～220V 99. 其他
|  | DO干节点接口数量 | DODryNodePortNum | 个 | Num | R | A2
|  | DO湿节点接口数量 | DOWetNodePortNum | 个 | Num | R | A2
|  | DO湿节点电压 | DOWetNodeU |  | Enum | R | D1 | 1. DC0～30V（标准DC24V） 2. AC110～220V 99. 其他
|  | 输入同轴线接口数量 | InCoaxialPortNum | 个 | Num | R | A2
|  | 输出同轴线接口数量 | OutCoaxialPortNum | 个 | Num | R | A2
运行参数 | 瞬时状态 | 运行状态 | RunStatus |  | Boolv | S | L | 0. 停止 1. 运行
|  | 故障状态 | FaultStatus |  | Boolv | S | L | 0. 正常 1. 故障
|  | 在线状态 | OnlineStatus |  | Boolv | S | L | 0. 脱线 1. 在线
|  | 上传速度 | UploadSpeed | MB/s | Inst | R | L
|  | 下载速度 | DownloadSpeed | MB/s | Inst | R | L
| 累计指标 | 累计上传数据量 | AccUploadData | GB | Acc | R | L
|  | 累计下载数据量 | AccDownloadData | GB | Acc | R | L
|  | 累计运行时间 | AccRunTime | h | Acc | M | L
|  | 开启时间计时 | OpenTimeCount | h | Acc | R | L
|  | 关闭时间计时 | CloseTimeCount | h | Acc | R | M
设定参数
报警消息

## ELET电梯曳引机
电梯曳引机
分级标签 |  | 信息点 | 信息点编码 | 单位 | 类型 | 优先级 | 输入方式 | 字典选择 | 备注
技术参数 | 整机 | 电源频率 | PowerFreq | Hz | Num | M | A2
|  | 额定电压 | RatedU | V | Num | S | A2
|  | 额定电流 | RatedI | A | Num | M | A2
|  | 额定功率 | RatedP | kW | Num | S | A2
|  | 是否有齿轮 | isGear |  | Bool | M | E1 | 0. 有齿轮牵引机 1. 无齿轮牵引机
|  | 电梯用途分类 | ElevatorType |  | Enum | S | D1 | 1. 乘客电梯 2. 载货电梯 3. 客货电梯 4. 住宅电梯 5. 杂物电梯 6. 船用电梯 7. 汽车用电梯 8. 观光电梯 9. 病床电梯 99. 其他
|  | 额定速度 | RatedV | m/s | Num | M | A2 |  | 牵引轮节圆直径上的线速度
|  | 额定转矩 | RatedTorque | Nm | Num | M | A2 |  | 额定电压和额定频率时，牵引机输出的转矩
|  | 许用径向载荷 | AllowRadialLoad | kg | Num | R | A2 |  | 牵引轮上允许承受的最大径向载荷
|  | 最大轴负荷 | MaxAxleLoad | kg | Num | R | A2
|  | 额定启（制）动次数 | RatedHourStartCount | 次/h | Num | R | A2 |  | 允许的每小时启（制）动次数
|  | 曳引比 | TractionRatio |  | Num | R | A1 |  | 牵引轮的圆周速度与轿厢速度之比
|  | 电流过载能力 | OverICapacity | A | Num | R | A2
|  | 额定载重量 | RatedLoad | kg | Num | S | A2 |  | 电梯设计所规定的轿厢内最大载荷
|  | 额定提升高度 | RatedLiftHeight | m | Num | S | A2
|  | 绳槽节距 | SlotPitch | mm | Num | R | A2
|  | 曳引轮直径 | PulleyD | mm | Num | R | A2
|  | 抗震能力 | SeismicCapacity |  | Enum | S | D1 | 参考《10抗震设防烈度》
|  | 电机防护等级 | MotorIPGrade |  | Str | M | B1 | 参考《11防护等级》
|  | 电机绝缘等级 | MotorInsulationLev |  | Enum | M | D1 | 1. Y级 2. A级 3. E级 4. B级 5. F级 6. H级 7. C级 8. N级 9. R级 99. 其他
|  | 防爆等级 | ExplosionProofLev |  | Enum | M | D1L | 1. I类 2. II类 2.1 IIA类 2.2 IIB类 2.3 IIC类 3. III类 3.1 IIIA类 3.2 IIIB类 3.3 IIIC类 99. 其他
|  | 工作温度范围 | WorkTempRange | ℃ | Numr | M | A6
|  | 工作湿度范围 | WorkRHRange | %RH | Numr | M | A6
|  | 噪声强度 | Noise | dB(A) | Num | M | A2
|  | 是否有高海拔要求 | isHighAltitude |  | Bool | R | E1 | 0. 无高海拔设计 1. 高海拔专用（＞1000米）
|  | 是否有防盐雾要求 | isSaltFogDefend |  | Bool | R | E1 | 0. 无防盐雾设计 1. 沿海地区专用
| 电动机 | 电动机类型 | MotorType |  | Enum | M | D1 | 1.直流电动机 2.交流同步电动机 3.交流异步电动机 99. 其他
|  | 堵转电流 | LockedRotorI | A | Num | R | A2
|  | 堵转转矩 | LockedRotorTorque | Nm | Num | R | A2 |  | 在电机额定电压下启动时，当在转轴上加至其一转矩时，电机将无法启动，这个就是堵转转矩
|  | 额定功率因数 | RatedPowerFactor |  | Num | R | A2
|  | 额定转速 | RatedRPM | rpm | Num | R | A2
|  | 定子极对数 | PoleNumber | 对 | Num | R | A2
| 制动器 | 制动器类型 | BrakeType |  | Enum | M | D1 | 1. 翼式制动器 2. 块式制动器 3. 盘式制动器 4. 钳式制动器 99. 其他
|  | 开启滞后时间 | LagT | ms | Num | R | A2 |  | 制动器断电到制动力矩达到额定值的时间
|  | 制动半径 | BrakeRadius | mm | Num | R | A2 |  | 转动中心到摩擦片受力中心的距离
|  | 制动力矩 | BrakeTorque | Nm | Num | R | A2 |  | 制动力矩是由制动器产生的力矩
|  | 电磁线圈供电方式 | CoilPowerType |  | Enum | R | D1 | 1. 交流供电 2. 直流供电 99. 其他
|  | 最低起动电压 | MinStartV | V | Num | R | A2
|  | 最高释放电压 | MaxReleaseV | V | Num | R | A2
| 减速器 | 是否具有减速器 | isReducer |  | Bool | M | E1 | 0. 否 1. 是 | 有齿牵引机有减速器；无齿牵引机无减速器
|  | 减速箱传动方式 | ReducerDriveType |  | Enum | M | D1 | 1. 涡轮蜗杆传动 2. 斜齿轮传动 99. 其他
|  | 减速比 | ReduceRatio |  | Num | R | A1 |  | 曳引机输入轴的转速和输出轴的转速比例
|  | 输出轴转速 | OutAxleRPM | rpm | Num | R | A2
|  | 润滑方式 | LubricationType |  | Enum | R | D1 | 1. 脂润滑 2. 浸油润滑 3. 喷油润滑 99. 其他
|  | 蜗轮蜗杆轴向间隙 | TurbineWormGap | mm | Num | R | A2 |  | 有齿轮牵引机才有涡轮蜗杆，涡轮蜗杆位于采用涡轮蜗杆传动的减速箱
| 联轴器 | 联轴器类型 | CouplerType |  | Enum | M | D1 | 1. 刚性联轴器 2. 无弹性元件挠性联轴器 3. 有弹性元件挠性联轴器 99. 其他
|  | 联轴器公称转矩 | CouplerRatedTorque | Nm | Num | R | A2
运行参数 | 瞬时状态 | 运行状态 | RunStatus |  | Boolv | S | L | 0. 停止 1. 运行
|  | 故障状态 | FaultStatus |  | Boolv | S | L | 0. 正常 1. 故障
|  | 手自动状态 | ManualAutoStatus |  | Boolv | S | L | 0. 手动 1. 自动
|  | 云端控制状态 | InCloudStatus |  | Boolv | S | L | 0. 非云端 1. 云端
|  | BA手动干预状态 | BAInterveneStatus |  | Boolv | S | L | 0. 不允许 1. 允许
|  | A相电压 | APhaseU | V | Inst | M | L
|  | B相电压 | BPhaseU | V | Inst | M | L
|  | C相电压 | CPhaseU | V | Inst | M | L
|  | 工作电压 | U | V | Inst | M | L
|  | A相电流 | APhaseI | A | Inst | M | L
|  | B相电流 | BPhaseI | A | Inst | M | L
|  | C相电流 | CPhaseI | A | Inst | M | L
|  | 工作电流 | I | A | Inst | M | L
|  | 耗电功率 | ElecConsumP | kW | Inst | M | L
|  | 当前载重量 | Load | kg | Inst | M | L
|  | 运行速度 | MoveV | m/s | Inst | M | L
|  | 电机温升 | MotorTempRise | ℃ | Inst | R | L
|  | 润滑油油温升 | LubricantTempRise | ℃ | Inst | R | L
|  | 一小时电动机起动次数 | HourStartCount | 次/h | Inst | R | M
| 累计指标 | 累计耗电量 | AccElecConsum | kWh | Acc | M | M
|  | 累计运行时间 | AccRunTime | h | Acc | S | M
|  | 开启时间计时 | OpenTimeCount | h | Acc | R | M
|  | 关闭时间计时 | CloseTimeCount | h | Acc | R | M
设定参数
报警消息